## 1.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.1 — Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации
|  |  | за | 2014 |  | год
Обосновывающие | Продолжительность |  |  |  | Количество точек присоединения
данные для расчета1 | прекращения, час. |  |  |  | потребителей услуг к электрической сети
электросетевой организации, шт.
1 | 2 |  |  |  | 3
1 | 2.43 |  |  |  | 14216
2 | 4.67 |  |  |  | 14158
3 | 0 |  |  |  | 14169
4 | 14.41 |  |  |  | 14233
5 | 5.2 |  |  |  | 14065
6 | 3.83 |  |  |  | 13146
7 | 3.6 |  |  |  | 13203
8 | 21.82 |  |  |  | 13234
9 | 0 |  |  |  | 13330
10 | 15.71 |  |  |  | 13357
11 | 5.44 |  |  |  | 13398
12 | 6.27 |  |  |  | 13461
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Директор МУП города Череповца "Электросеть" |  | Бречалов Сергей Петрович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  |  |  | Подпись

## 1.2
Уутв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.2 — Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период |  | 2014 | г. число
точек присоединения |  |  |  | 14216
Суммарная продолжительность прекращений
передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  | 83.38
Показатель средней продолжительности прекращений |  |  |  | 0.0058652
передачи электрической энергии (Пп)
Директор МУП города Череповца "Электросеть" | Бречалов Сергей Петрович
Должность | Ф. И. О. |  |  |  | Подпись

## 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.1 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети в период
2014 год
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  | 670
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр)
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных |  | 0
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный
период направлен проект договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения заявителей к сети с нарушением установ-
ленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое |  | 1
присоединение к сети (Пзаяв_тпр)

## 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.2 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период | 2014 год
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Число, шт.
1 |  | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  | 305
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр)
Число договоров об осуществлении технологического присоединения |  | 0
заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном
периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт
о технологическом присоединении, по которым произошло
нарушение установленных сроков технологического присоединения,
шт. (Nнссд_тпр)
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении |  | 1
технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр)

## 3.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.3 — Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом
присоединении заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период | 2014 год
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного |  | 0
органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организа-
цией требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации в части оказания услуг по технологическому присое-
динению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр)
Общее число заявок на технологическое присоединение |  | 67
к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный
период, десятками шт. (Nочз_тпр)
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при |  | 1
технологическом присоединении заявителей к электрическим
сетям сетевой организации (Пнпа_тпр)

## 6.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 6.1 — Расчет значения индикатора информативности за период | [6 empty] | 2014 год
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость |  | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
1. Возможность личного приема | - |  | - | - |  | - |  | 2
заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными
лицами территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных | 75 |  | 75 | 100 |  | прямая |  | 2
подразделений по работе с
заявителями и потребителями
услуг в процентном отношении
к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных | 40 |  | 40 | 100 |  | прямая |  | 2
территориальной сетевой органи-
зацией в установленном порядке
организационно-распорядительных
документов по вопросам работы
с заявителями и потребителями
услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и | 18 |  | 18 | 100 |  | - |  | -
рассмотрения обращений заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятель- | 1 |  | 1 | 100 |  | - |  | -
ности структурного подразделе-
ния по работе с заявителями и
потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сот- | 21 |  | 21 | 100 |  | - |  | -
рудников, обслуживающих заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
г) утвержденные территориальной | 0 |  | 0 | 100 |  | - |  | -
сетевой организацией в установ-
ленном порядке формы отчетнос-
ти о работе с заявителями и пот-
ребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для | - |  | - | - |  | - |  | 2
обращений потребителей услуг
к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой
организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая |  | 2
номера для приема обращений
потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая |  | 2
справочной системы для автома-
тизации обработки обращений
потребителей услуг, поступивших
по телефону
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинфор- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая |  | 2
мирования потребителей услуг по
телефону, предназначенной для
доведения до них типовой инфор-
мации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая |  | 2
территориальной сетевой органи-
зации с возможностью обмена ин-
формацией с потребителями услуг
посредством электронной почты
(наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая |  | 2
доведению до сведения потреби-
телей услуг необходимой инфор-
мации, в том числе путем ее разме-
щения в сети Интернет, на бумаж-
ных носителях или иными доступ-
ными способами
(проведение — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы | [5 empty] | обратная |  | 2
обжалования потребителями услуг
действий должностных лиц терри-
ториальной сетевой организации,
по критерию
5.1. Общее количество обращений | 0 |  | 0 | 100 |  |  |  | 2
потребителей услуг о проведении
консультаций по порядку обжало-
вания действий (бездействия) тер-
риториальной сетевой организации
в ходе исполнения своих функций,
процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности | - |  | - | - |  | - |  | 2
и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации
о деятельности территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений | 2.5 |  | 2.5 | 100 |  | обратная |  | 2
потребителей услуг о проведении
консультаций по вопросам деятель-
ности территориальной сетевой
организации, процентов от общего
количества поступивших
обращений
6.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная |  | 2
бителей услуг с указанием на отсут-
ствие необходимой информации,
которая должна быть раскрыта тер-
риториальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего количества поступивших
обращений
7. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - |  | 2
информативности
Директор МУП города Череповца "Электросеть" |  | Бречалов Сергей Петрович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 6.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 6.2 — Расчет значения индикатора исполнительности
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Наименование параметра | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
(показателя), характеризующего | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение требований норма- | - |  | - | - |  | - | 2
тивных правовых актов и договор-
ных обязательств при оказании
услуг по технологическому при-
соединению энергопринимающих
устройств потребителей услуг (зая-
вителей) к объектам электросете-
вого хозяйства территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку | 14 |  | 14 | 100 |  | обратная | 2
и направление проекта договора
на осуществление технологического
присоединения заявителю, дней
1.2. Среднее время на выполнение | 120 |  | 120 | 100 |  | обратная | 2
относящейся к территориальной
сетевой организации части техни-
ческих условий по договору на
осуществление технологического
присоединения, дней
2. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - |  | - | 0.5
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное | 14 |  | 14 | 100 |  | обратная | 0.5
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
2.2. Среднее время, необходимое | - |  | - |  |  | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента подачи
заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая | 120 |  | 120 | 100 |  | - | -
индивидуальных предпринимате-
лей, и юридических лиц — субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, дней
б) для остальных потребителей | 120 |  | 120 | 100 |  | - | -
услуг, дней
2.3. Количество случаев отказа от | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
заключения и случаев расторже-
ния потребителем услуг договоров
оказания услуг по передаче элект-
рической энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме физи-
ческих лиц
3. Отсутствие (наличие) нарушений | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.2
требований антимонопольного
законодательства Российской
Федерации, по критерию
3.1. Количество установленных | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
вступившим в законную силу ре-
шением антимонопольного органа
и (или) суда нарушений террито-
риальной сетевой организацией
требований антимонопольного
законодательства Российской
Федерации, в том числе, по фактам
дискриминации потребителей услуг
по доступу к услугам террито-
риальной сетевой организации,
а также по порядку оказания этих
услуг, процентов от общего коли-
чества поступивших заявок на тех-
нологическое присоединение
4. Отсутствие (наличие) наруше- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.2
ний требований законодательства
Российской Федерации о госу-
дарственном регулировании цен
(тарифов), по критерию
4.1. Количество установленных | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
вступившим в законную силу
решением антимонопольного
органа и (или) суда нарушений
территориальной сетевой органи-
зацией требований в части госу-
дарственного регулирования цен
(тарифов), процентов от общего
количества поступивших заявок
на технологическое присоединение
5. Соблюдение требований норма- | [6 empty] | 0.25
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
5.1. Количество обращений пот- | 0.505 |  | 0.64 | 78.9062 |  | обратная | 0.25
ребителей услуг с указанием на
ненадлежащее качество электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества поступивших
обращений
6. Наличие взаимодействия с потре- | - |  | - | - |  | - | 0.5
бителями услуг при выводе обору-
дования в ремонт и (или) из экс-
плуатации
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования
с потребителями услуг графиков
вывода электросетевого оборудо-
вания в ремонт и (или) из эксплуа-
тации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
6.2. Количество обращений потре- | 0.55 |  | 0.55 | 100 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на не-
согласие введения предлагаемых
территориальной сетевой организа-
цией графиков вывода электросе-
тевого оборудования в ремонт и
(или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме физи-
ческих лиц
7. Соблюдение требований норма- | [5 empty] | обратная | 0.2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
7.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных пот-
ребителей услуг (заявителей), про-
центов от общего количества посту-
пивших обращений
8. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 0.55
исполнительности
Директор МУП города Череповца "Электросеть" |  | Бречалов Сергей Петрович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 6.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 6.3 — Расчет значения индикатора результативности обратной связи
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по обра-
щениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения | - |  | - | - |  | - | 1.8333
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | 0.505 |  | 0.64 | 78.9062 |  | обратная | 1
потребителей услуг с указанием на
ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по | 100 |  | 100 | 100 |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от об-
щего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, процентов от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 2 |  | 1 | 200 |  | прямая | 2
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потребите-
лей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования на | - |  | - | - |  | - | 2
обращения потребителей услуг —
всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 25 |  | 25 | 100 |  | обратная | 2
времени принятия мер по результа-
там обращения потребителя услуг,
дней
3.2. Взаимодействие территориаль- | - |  | - |  |  | прямая
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужива-
ния, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. на | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
в) системы автоинформирования, | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода | [5 empty] | обратная | 2
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 2
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения | - |  | - | - |  | - | 2
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 0.97 |  | 0.97 | 100 |  | обратная | 2
времени на принятие террито-
риальной сетевой организацией мер
по возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | 100 |  | 100 | 100 |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке,
процентов
6. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 1.9667
результативность обратной связи
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, CMC и другим способом).
Директор МУП города Череповца "Электросеть" |  | Бречалов Сергей Петрович
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 7.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 7.1 — Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг электросетевой организации
(для случаев установления плановых значений до 2013 года)
Показатель | № формулы | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности | 1 | 0.0058652
прекращений передачи электрической
энергии (Пп)
Показатель уровня качества оказываемых | 6.1 | 1
услуг организации по управлению
национальной (общероссийской)
электрической сетью, Птпр
Показатель уровня качества оказываемых | 6.2 | 0.55
услуг территориальной сетевой
организации, Птсо
Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4, 4.1 | 0.0066
Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл | 4, 4.1 | 1
Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4, 4.1 | 0.9061
Оценка достижения показателя уровня | пп. 7.1 методических указаний | 0
надежности оказываемых услуг, Кнад
Оценка достижения показателя уровня | пп. 7.1 методических указаний
качества оказываемых услуг, Ккач
(организации по управлению единой
национальной (общероссийской)
электрической сетью)
Оценка достижения показателя уровня | пп. 7.1 методических указаний | 1
качества оказываемых услуг, Ккач
(для территориальной сетевой организации)

## 7.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 7.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Показатель |  | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Коэффициент значимости |  |  | 0.65
показателя уровня надежности
оказываемых услуг, альфа
2. Коэффициент значимости |  |  | 0.35
показателя уровня качества
оказываемых услуг, бета
3. Оценка достижения показателя |  | п. 7.1 | 0
уровня надежности оказываемых
услуг, Кнад
4. Оценка достижения показателя |  | п. 7.1 | 1
уровня качества оказываемых
услуг, Ккач
5. Обобщенный показатель уровня |  | 7 | 0.35
надежности и качества оказы-
ваемых услуг, Коб
Директор МУП города Череповца "Электросеть" | Бречалов Сергей Петрович
Должность | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-86 яч.3 - ТП-107 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 52 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 03:12, 2014.01.02 | 17:30, 2014.01.04 | 04:27, 2014.01.02 | 1.25 | 1.307 | Акт | №01 от 09.01.2014
2 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1041 яч.5 - ТП-1151 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 121 | 9 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 05:59, 2014.01.23 | 18:10, 2014.01.24 | 07:10, 2014.01.23 | 1.18 | 3.29 | Акт | №02 от 25.01.2014
3 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-3 яч.10 - ТП-371 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 05:16, 2014.02.02 | 15:00, 2014.02.07 | 06:18, 2014.02.02 | 1.03 | 0.241 | Акт | №03 от 10.02.2014
4 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-371 яч.1 - ТП-395 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 05:16, 2014.02.02 | 15:50, 2014.02.07 | 06:18, 2014.02.02 | 1.03 | 0.181 | Акт | №03 от 10.02.2014
5 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-2 яч.9 - РП Котельная №3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48, 2014.02.02 | 22:10, 2014.02.03 | 12:48, 2014.02.02 | 0 | 0 | Акт | №04 от 05.02.2014
6 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.109 - РП-16 яч.10 (В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07, 2014.02.05 | 16:46, 2014.02.13 | 16:07, 2014.02.05 | 0 | 0 | Акт | №05 от 14.02.2014
7 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.105 - РП-5 яч.9 (А) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07, 2014.02.05 | 18:10, 2014.02.14 | 16:07, 2014.02.05 | 0 | 0 | Акт | №05 от 14.02.2014
8 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1815 яч.3 - ТП-1816 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 00:05, 2014.02.06 | 20:35, 2014.02.07 | 01:05, 2014.02.06 | 1 | 0.406 | Акт | №06 от 10.02.2014
9 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-6 яч.5 - ТП-121 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 00:15, 2014.02.10 | 14:47, 2014.02.12 | 01:25, 2014.02.10 | 1.16 | 0.398 | Акт | №7 от 14.02.2014
10 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-24 яч.16 - РП-8 яч.15 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:53, 2014.02.16 | 14:20, 2014.02.25 | 02:53, 2014.02.16 | 0 | 0 | Акт | №08 от 27.02.2014
11 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-58 яч.2 - ТП-811 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 55 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 07:06, 2014.02.21 | 14:42, 2014.02.28 | 07:33, 2014.02.21 | 0.45 | 1.017 | Акт | №09 от 03.03.2014
12 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Заш." яч.35 - КТП ПК ЗОС-2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:41, 2014.03.04 | 10:37, 2014.03.07 | 00:41, 2014.03.04 | 0 | 0 | Акт | №10 от 11.03.2014
13 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Заяг." яч.313 - ТП-10 яч.23 ГС-1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:33, 2014.03.18 | 15:23, 2014.04.01 | 23:33, 2014.03.18 | 0 | 0 | Акт | №11 от 20.04.2014
14 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Зашекснинская" - РП-22, яч.13 "ЗЖР-2 (В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:21, 2014.03.23 | 21:23, 2014.03.27 | 06:21, 2014.03.23 | 0 | 0 | Акт | №12 от 29.03.2014
15 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-189 яч.3 - ТП-187 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 04:55, 2014.03.29 | 15:04, 2014.04.02 | 07:05, 2014.04.02 | 2.16 | 0.324 | Акт | №13 от 03.04.2014
16 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-355 яч.1 - ТП-364 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 172 | 3 | 1 | 176 | 0 | 0 | 176 | 02:15, 2014.04.02 | 14:25, 2014.04.04 | 03:05, 2014.04.02 | 0.83 | 2.057 | Акт | №14 от 06.04.2014
17 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-2316 яч.2 - ТП-247 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 19:51, 2014.04.07 | 18:00, 2014.04.10 | 21:37, 2014.04.07 | 1.76 | 0.257 | Акт | №15 от 15.04.2014
18 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Заяг." яч.409 - РП-11 яч.14 ЖР-6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38, 2014.04.12 | 18:00, 2014.04.16 | 21:27, 2014.04.12 | 0.81 | 0 | Акт | № 16 от 20.04.2014
19 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-20 яч.12 - ТП-1815 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 20:38, 2014.04.12 | 15:45, 2014.04.15 | 21:27, 2014.04.12 | 0.81 | 0.366 | Акт | № 16 от 20.04.2014
20 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-19 - РП-6, яч.7 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44, 2014.03.23 | 21:01, 2014.04.17 | 17:44, 2014.03.23 | 0 | 0 | Акт | №17 от 20.04.2014
21 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-4, яч.33 - РП-1, яч.13 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05, 2014.04.14 | 14:56, 2014.04.16 | 11:05, 2014.04.14 | 0 | 0 | Акт | №18 от 20.04.2014
22 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-39 яч.3 - ТП-113 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 09:49, 2014.04.19 | 15:10, 2014.04.29 | 10:50, 2014.04.19 | 1 | 1.215 | Акт | №19 от 05.05.2014
23 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 - ТП-340 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 04:34, 2014.04.21 | 08:10, 2014.04.23 | 05:16,2014.04.21 | 0.7 | 0.763 | Акт | №20 от 26.04.2014
24 | МУП "Электросеть" | ВЛ-10кВ ГПП "Заягорба", яч.113 ВЛ-10кВ "Ивачево" | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 91 | 1 | 4 | 96 | 0 | 0 | 96 | 13:28, 2014.04.20 | 15:57, 2014.04.25 | 17:10, 2014.04.20 | 3.69 | 0.367 | Акт | №21 от 27.04.2014
25 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-3 яч.4 - ТП-329 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 03:31, 2014.04.23 | 21:11, 2014.04.23 | 06:10, 2014.04.23 | 2.65 | 1.099 | Акт | №22 от 26.04.2014
26 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Искра" яч.107 - РП Сев.Кот.-1 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21, 2014.04.23 | 21:37, 2014.04.23 | 13:21, 2014.04.23 | 0 | 0 | Акт | №23 от 26.04.2014
27 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Перв." яч.103 - РП-11 яч.3 ЖР-5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 168 | 12 |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 02:09, 2014.05.03 | 17:24, 2014.05.08 | 02:40, 2014.05.03 | 0.52 | 4.406 | Акт | №24 от 15.05.2014
28 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-840 яч.8 - ТП-842 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 07:58, 2014.05.04 | 17:55, 2014.05.13 | 08:38, 2014.05.04 | 0.66 | 0.863 | Акт | №25 от 14.05.2014
29 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.311 - РП-2 яч.15 (В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21, 2014.04.23 | 18:24, 2014.05.20 | 13:21, 2014.04.23 | 0 | 0 | Акт | №26 от 21.05.2014
30 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-385 яч.4 - ТП-309 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 101 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 05:08, 2014.05.13 | 18:20, 2014.05.14 | 06:55, 2014.05.13 | 1.78 | 1.473 | Акт | №27 от 16.05.2014
31 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1814 яч.2 - ТП Сельхозтехника | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 10:04, 2014.05.20 | 02:55, 2014.05.21 | 11:05, 2014.05.20 | 1.02 | 0.279 | Акт | №28 от 23.05.2014
32 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-217 яч.6 - ТП-218 яч.5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 22:39, 2014.05.20 | 17:00, 2014.05.21 | 23:33, 2014.05.20 | 0.9 | 1.257 | Акт | №29 от 23.05.2014
33 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-22 яч.5 - ТП КНС №6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:56, 2014.05.21 | 14:30, 2014.05.23 | 03:56, 2014.05.21 | 0 | 0 | Акт | №30 от 23.05.2014
34 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-5 яч.14 - ТП-831 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 07:01, 2014.05.21 | 07:47, 2014.05.21 | 17:20, 2014.05.22 | 0.32 | 0.712 | Акт | №31 от 23.05.2014
35 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Зашекснинская", яч.32 - РП-22, яч.13 "ЗЖР-2 (В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25, 2014.05.23 | 19:30, 2014.05.28 | 19:25, 2014.05.23 | 0 | 0 | Акт | №32 от 29.05.2014
36 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Искра" яч.107 - РП Сев.Кот.-1 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:21, 2014.06.12 | 17:02, 2014.06.13 | 15:21, 2014.06.12 | 0 | 0 | Акт | №33 от 12.06.2014
37 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-12 яч.24 - ТП-255 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 72 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 17:43, 2014.06.12 | 18:30, 2014.06.24 | 18:47, 2014.06.12 | 1.07 | 1.792 | Акт | №34 от 27.06.2014
38 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-11, яч.4 - ТП КНС, яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:26, 2014.06.17 | 15:15, 2014.06.25 | 11:26, 2014.06.17 | 0 | 0 | Акт | №35 от 27.06.2014
39 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-16 яч.20 - ТП-838 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:40, 2014.06.20 | 14:20, 2014.07.03 | 02:40, 2014.06.20 | 0 | 0 | Акт | №36 от 07.07.2014
40 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.209 - РП-14 яч.12 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15, 2014.06.22 | 17:30, 2014.07.08 | 20:38, 2014.06.22 | 1.38 | 0 | Акт | №37 от 10.07.2014
41 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-3 яч.1 - ТП-7 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 19:15, 2014.06.22 | 21:00, 2014.07.01 | 20:38, 2014.06.22 | 1.38 | 0.595 | Акт | №37 от 10.07.2014
42 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Перв." яч.211 - ТП Тяговая яч.11 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23, 2014.07.03 | 17:50, 2014.07.04 | 16:23, 2014.07.03 | 0 | 0 | Акт | №38 от 07.07.2014
43 | МУП "Электросеть" | ГПП "Искра", яч.109 - РП-2, яч. 16(Б) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30, 2014.07.03 | 02:45, 2014.07.04 | 13:30, 2014.07.03 | 0 | 0 | Акт | №39 от 07.07.2014
44 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-11, яч.24 - ТП-2318, яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16, 2014.07.06 | 15:10, 2014.07.08 | 16:16, 2014.07.06 | 0 | 0 | Акт | №40 от 10.07.2014
45 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-1, яч.3Б - РП-1, яч.7 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30, 2014.07.10 | 21:54, 2014.07.31 | 14:30, 2014.07.10 | 0 | 0 | Акт | №41 от 01.08.2014
46 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Перв" яч.110 - РП-10 яч.8 ЖР-11 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:02, 2014.07.30 | 22:35, 2014.08.21 | 06:50, 2014.07.30 | 1.8 | 0 | Акт | №42 от 23.08.2014
47 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-230 яч.3 - ТП-2311 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 05:02, 2014.07.30 | 21:40, 2014.08.07 | 06:50, 2014.07.30 | 1.8 | 1.369 | Акт | №42 от 23.08.2014
48 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-16, яч.11 - ТП-840, ЯЧ.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 10:01, 2014.08.01 | 15:00, 2014.08.05 | 10:30, 2014.08.01 | 0.48 | 0.576 | Акт | №43 от 11.08.2014
49 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-317 яч.2 - ТП-320 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 03:13, 2014.08.06 | 17:00, 2014.08.08 | 04:02, 2014.08.06 | 0.82 | 0.595 | Акт | №44 от 15.08.2014
50 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-4 яч.46 - РП-17 яч.15 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:13, 2014.08.06 | 22:30, 2014.08.13 | 04:02, 2014.08.06 | 0.82 | 0 | Акт | №44 от 15.08.2014
51 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-1 яч.14 - ТП-408 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | 23:22, 2014.08.14 | 23:30, 2014.08.29 | 23:47, 2014.08.14 | 0.42 | 1.161 | Акт | №45 от 01.09.2014
52 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-832 яч.2 - ТП-506 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 14:14, 2014.08.15 | 23:30, 2014.08.15 | 15:00, 2014.08.15 | 0.77 | 0.692 | Акт | №46 от 21.08.2014
53 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-201 яч.1 - ТП-202 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 19:05, 2014.08.16 | 21:10, 2014.08.19 | 20:30, 2014.08.16 | 0.42 | 0.605 | Акт | №47 от 22.08.2014
54 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-2011 яч.6 - ТП-2012 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19:05, 2014.08.16 | 21:10, 2014.08.19 | 20:30, 2014.08.16 | 0.42 | 0.597 | Акт | №47 от 22.08.2014
55 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1, яч.4 - ТП-701, яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 09:44, 2014.08.22 | 23:00, 2014.09.08 | 10:48, 2014.08.22 | 1.07 | 1.91 | Акт | №48 от 10.09.2014
56 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.312 - РП-14 яч.4 (А) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41, 2014.08.26 | 00:29, 2014.08.28 | 19:00, 2014.08.26 | 3.32 | 0 | Акт | №49 от 08.09.2014
57 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.312 - РП-14 яч.4 (В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41, 2014.08.26 | 16:05, 2014.09.04 | 19:00, 2014.08.26 | 3.32 | 0 | Акт | №49 от 08.09.2014
58 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.209 - РП-14 яч.12 (В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41, 2014.08.26 | 01:38, 2014.08.28 | 19:00, 2014.08.26 | 3.32 | 0 | Акт | №49 от 08.09.2014
59 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-27 яч.2 - ТП-905 яч.5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 | 4 | 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 15:41, 2014.08.26 | 15:19, 2014.09.04 | 19:00, 2014.08.26 | 3.32 | 3.041 | Акт | №49 от 08.09.2014
60 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-910 яч.3 - ТП-40 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15:41, 2014.08.26 | 17:25, 2014.09.02 | 19:00, 2014.08.26 | 3.32 | 0.375 | Акт | №49 от 08.09.2014
61 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-4 яч.46 - РП-17 яч.15 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52, 2014.08.30 | 14:10, 2014.08.31 | 10:52, 2014.08.30 | 0 | 0 | Акт | №50 от 03.09.2014
62 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-22, яч.7 - ТП-1149, яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00, 2014.09.08 | 21:20, 2014.09.11 | 19:00, 2014.09.08 | 0 | 0 | Акт | №51 от 15.09.2014
63 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Искра", яч205 - РП-5, яч.17 "ИЖР-2" | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05, 2014.09.16 | 17:40, 2014.09.18 | 16:05, 2014.09.16 | 0 | 0 | Акт | №52 от 19.09.2014
64 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Перв" яч.305 - ТП-451 яч.1 Пул.-Бор. | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:49, 2014.10.02 | 0:00, 2014.10.04 | 12:34, 2014.10.02 | 0.75 | 0 | Акт | №53 от 06.10.2014
65 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Зашекснинская", яч.24 - РП-26, яч.9 "ЗЖР-3" (А) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44, 2014.10.04 | 14:40, 2014.10.16 | 20:44, 2014.10.04 | 0 | 0 | Акт | №54 от 17.10.2014
66 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-230 яч.5 - ТП-238 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 56 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 15:26, 2014.10.11 | 15:30, 2014.10.15 | 15:53, 2014.10.11 | 0.45 | 1.369 | Акт | №55 от 17.10.2014
67 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Заяг" яч.412 - РП-20 яч.8 СБ-2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 14:19, 2014.10.14 | 23:00, 2014.10.15 | 16:52, 2014.10.14 | 2.55 | 0.233 | Акт | №56 от 23.10.2010
68 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Заяг" яч.312 - ТП-10 яч.14 ГС-3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19, 2014.10.15 | 18:10, 2014.10.21 | 16:52, 2014.10.15 | 2.55 | 0 | Акт | №56 от 23.10.2011
69 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1814 яч.1 - ТП-1816 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 14:19, 2014.10.16 | 14:40, 2014.10.16 | 16:52, 2014.10.16 | 2.55 | 0.406 | Акт | №56 от 23.10.2012
70 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-11 яч.24 - ТП-2318 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:19, 2014.10.17 | 15:00, 2014.10.17 | 16:52, 2014.10.17 | 2.55 | 0 | Акт | №56 от 23.10.2013
71 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-8 яч.12 - ТП-133 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14:19, 2014.10.18 | 23:00, 2014.10.22 | 16:52, 2014.10.18 | 2.55 | 0.088 | Акт | №56 от 23.10.2014
72 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9, яч.113 - РП-4, яч.6(А) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17:04, 2014.10.25 | 18:18, 2014.11.07 | 17:57, 2014.10.25 | 0.88 | 0.36 | Акт | №57 от 10.11.2014
73 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-4, яч.4 - ТП-389, яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 217 | 4 | 1 | 222 | 0 | 0 | 222 | 17:04, 2014.10.25 | 16:10, 2014.10.28 | 17:57, 2014.10.25 | 0.88 | 2.828 | Акт | №57 от 10.11.2014
74 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Искра", яч.109 - РП-2, яч.16 "ИЖР-1" (Б) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16, 2014.10.29 | 22:40, 2014.11.06 | 10:16, 2014.10.29 | 0 | 0 | Акт | №58 от 10.11.2014
75 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-53, яч.4 - ТП-74, яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 21:08, 2014.11.04 | 18:55, 2014.11.06 | 21:50, 2014.11.04 | 0.7 | 1.84 | Акт | №59 от 10.11.2014
76 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9, яч.408 - РП-17, яч.7(Б) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25, 2014.11.17 | 17:03, 2014.11.20 | 17:25, 2014.11.17 | 0 | 0 | Акт | №60 от 24.11.2014
77 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Заш" яч.32 - РП-22 яч.13 ЗЖР-2 (А) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 302 | 23 | 4 | 329 | 0 | 0 | 329 | 17:57, 2014.11.26 | 23:16, 2014.11.29 | 19:10, 2014.11.26 | 1.22 | 7.735 | Акт | №61 от 01.12.2014
78 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Заяг." яч.306 - РП-15 яч.3 ЖР-10 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 223 | 22 | 1 | 246 | 0 | 0 | 246 | 08:44, 2014.11.28 | 14:20, 2014.11.29 | 12:15, 2014.11.28 | 3.52 | 7.013 | Акт | №62 от 05.12.2014
79 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-17 яч.12 - ТП-393 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 01:56, 2014.12.04 | 18:10, 2014.12.05 | 02:40, 2014.12.04 | 0.73 | 1.31 | Акт | №63 от 09.12.2014
80 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-28 яч.20 - ТП-2319 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:05, 2014.12.13 | 15:45, 2014.12.22 | 16:10, 2014.12.13 | 1.08 | 0.194 | Акт | №64 от 23.12.2014
81 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-89 яч.5 - ТП-91 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 18:47, 2014.12.13 | 17:00, 2014.12.19 | 20:10, 2014.12.13 | 1.38 | 0.962 | Акт | №65 от 23.12.2014
82 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-14 ячв.7 - ТП-27 яч.5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 23:33, 2014.12.21 | 17:00, 2014.12.23 | 00:50, 2014.12.21 | 1.28 | 1.169 | Акт | №66 от 25.12.2014
83 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-901 яч.2 - ТП-27 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 86 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 23:33, 2014.12.21 | 16:20, 2014.12.24 | 00:50, 2014.12.21 | 1.28 | 1.04 | Акт | №66 от 25.12.2014
84 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-4 яч.46 - РП-17 яч.15 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:58, 2014.12.23 | 16:30, 2014.12.24 | 09:58, 2014.12.23 | 0 | 0 | Акт | №67 от 26.12.2014
85 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.312 - РП-14 яч.4 (Б) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 320 | 13 | 1 | 334 | 0 | 0 | 334 | 13:35, 2014.12.26 | 15:30, 2014.12.30 | 14:06, 2014.12.26 | 0.52 | 6.797 | Акт | №68 от 12.01.2015
Директор МУП города Череповца "Электросеть" | [6 empty] | Бречалов Сергей Петрович
Должность | [6 empty] | Ф.И.О.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
11837
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
5901
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
14233
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑ столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
0.39215
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑ столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
0.29121
Директор МУП "Электросеть" Бречалов С.П.
| Должность Ф.И.О. | Подпись