## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 9.7 |  | 13437
2 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.2167 |  | 13455
3 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.5667 |  | 13485
4 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 4.55 |  | 13497
5 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 6.6667 |  | 13515
6 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 8.5 |  | 13568
7 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 10.9667 |  | 13597
8 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 4.05 |  | 13642
9 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.73333 |  | 13681
10 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.9 |  | 13690
11 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.8833 |  | 13701
12 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 8.0833 |  | 13713
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Директор МУП "Электросеть" |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
М.П.

## 1.2
Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период 2016 г. число точек присоединения |  |  | 13713
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  | 63.8167
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 0.00465
| Директор МУП "Электросеть" | Бречалов С.П.
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)
М.П.
Расчет автоматический

## 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование электросетевой организации
Показатель |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Внедрение программного комплекса EAM с целью перехода от ППР к ремонта по результатам диагностики, замена изношенного оборудования и ветхих сетей |  | 2015, 2016 - формула 1. методических указаний (приказ Минэнерго России от 14.10.2013 №718); 2017 - 2019 г.г. - приказ РЭК области от 26.12.2014 № 995 | 0.00309 | 0.00465 | 0.00651 | 0.00641 | 0.00631
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 2015, 2016 - п. 2.1. методических указаний (приказ Минэнерго России от 14.10.2013 №718); 2017 - 2019 г.г. - приказ РЭК области от 26.12.2014 № 995 | 0.97799 | 0.8367 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 2015, 2016 - п. 3.1. методических указаний (приказ Минэнерго России от 14.10.2013 №718); 2017 - 2019 г.г. - приказ РЭК области от 26.12.2014 № 995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Директор МУП "Электросеть" |  |  | Бречалов С.П.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись

## 2.1.
Форма 2.1
Расчет значения индикатора информативности
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, в том числе, по критериям: | – | – | – | – | 2
1.1 | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 75 | 75 | 100 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: | 40 | 41 | 97.561 | прямая | 2
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 18 | 18 | 100 | – | –
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | – | –
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 21 | 21 | 100 | – | –
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 0 | 1 | 0 | – | –
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2.333
2.1 | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2 | Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 0 | прямая | 3
2.3 | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | – | – | – | – | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
6.1 | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 2.5 | 2.46 | 101.626 | обратная | 2
6.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | – | – | – | – | 2.056
| Директор МУП "Электросеть" |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.2.
Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.417
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 14 | 14 | 100 | обратная | 0.5
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | – | – | 101.6949 | обратная | 0.5
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 120 | 118 | 101.6949 | – | –
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 120 | 118 | 101.6949 | – | –
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 2 | 0 | обратная | 0.25
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | – | – | – | – | 0.25
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.1 | 0.63 | 15.873 | обратная | 0.25
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.375
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0.54 | 0 | обратная | 0.25
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | – | – | – | – | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | – | – | – | – | 0.311
| Директор МУП "Электросеть" |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.3.
Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1.833
2.1 | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.1 | 0.63 | 15.873 | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2.5
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 25 | 25 | 100 | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | – | – | 33.3333 | прямая | 3
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0.5 | 0 | – | –
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 1.5 | 0 | – | –
в)* | системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | –
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | – | – | – | – | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0.97 | 0.96 | 101.0417 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативности обратной связи | – | – | – | – | 2.067
| Директор МУП "Электросеть" |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 623
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.2
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 366
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.3
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям организации
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 70.1
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.00465
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1 | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.1 | 0.8367
4 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 | 0.00661
5 | Плановое значение показателя Пплтпртпр, Ппл | 4 | 1
6 | Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4 | 0.8975
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 | 0
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5.1 | -
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 | 0
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп. 5.1 | 0
| Директор МУП "Электросеть" | Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2016 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы методических указаний | Значение
1 | Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | - | 0.65
2 | Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета * | - | -
3 | Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 | - | 0.25
4 | Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 | - | 0.1
5 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач * | пп. 5.1 | -
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | 0
8 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5.1 | 0
9 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 | 0
* | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
| Директор МУП "Электросеть" | Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [11 empty] | #REF!
#REF!
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-47 яч.4 - ТП-48 яч.1; КЛ-10кВ ТП-47 яч.6 - Тр-р №2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2016-01-12 19:18 | 10:30, 2016.01.17 16:54, 2016.01.13 | 2016-01-12 21:21 | 2.05 | 0.229 | Акт | №01 от 14.01.2016
2 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-508 яч.4 - ТП-509 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2016-01-12 01:55 | 17:00, 2016.01.12 | 2016-01-12 03:30 | 1.5833 | 0.301 | Акт | №02 от 14.01.2016
3 | МУП "Электросеть" | ТП-131, трансформатор Т-1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 2016-01-13 08:07 | 13:00, 2016.01.13 | 2016-01-13 13:00 | 4.8833 | 0.00245 | Акт | №03 от 15.01.2016
4 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Зашекснинская" яч.13 - РП-22 яч.4 ф. "ЗЖР-1" (каб.В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 220 | 11 | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 2016-01-30 18:19 | 10:03, 2016.02.23 | 2016-01-30 19:30 | 1.1833 | 0.574 | Акт | №04 от 01.02.2016
5 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ БКТП-2320 яч.2 - ТП-2316 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 70 | 8 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2016-02-01 03:27 | 2016-02-03 22:32 | 2016-02-01 04:30 | 1.05 | 0.253 | Акт | №06 от 03.02.2016
6 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-8 яч.12 - ТП-133 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-02-05 22:09 | 2016-02-11 14:20 | 2016-02-05 22:40 | 0.51667 | 0.0502 | Акт | №05 от 08.02.2016
7 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-89 яч.5 - ТП-91 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2016-02-20 17:33 | 2016-02-26 21:45 | 2016-02-20 18:15 | 0.7 | 0.42 | Акт | №07 от 23.02.2016
8 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП -22 яч.17 - БКТП-1025 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 | 242 | 19 | 1 | 262 | 0 | 0 | 262 | 2016-02-25 21:58 | 2016-03-02 15:16 | 2016-02-25 22:55 | 0.95 | 2.294 | Акт | №08 от 26.02.2016
9 | МУП "Электросеть" | Опорные изоляторы ЛР яч.6 РУ-10кВ РП-11 | РП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 112 | 9 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 2016-03-15 07:02 | 2016-03-18 16:00 | 2016-03-15 07:25 | 0.38333 | 0.524 | Акт | №09 от 17.03.2016
10* | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.312 - РП-14 яч.4 (каб. "В") | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-02 20:54 | 2016-03-10 18:16 | 2016-03-02 20:54 | 0 | 0 | Акт | №10от 04.03.2016
11 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-2111 яч.3 - ТП-209 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-03-25 16:51 | 2016-03-29 14:38 | 2016-03-25 18:00 | 1.15 | 0.449 | Акт | №11от 28.03.2016
12 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-28 яч.9-ТП-238 яч.3, КЛ-10кВ ТП-238 яч.5-ТП-234 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2016-03-25 18:23 | 30.03.2016 17:19:00 26.03.2016 15:36:00 | 2016-03-25 18:35 | 0.2 | 0.105 | Акт | №11от 28.03.2016
13 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП -2315 яч.4 - ТП-2319 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2016-03-29 19:30 | 2016-04-01 13:50 | 2016-03-29 20:20 | 0.83333 | 0.587 | Акт | №12 от 01.04.2016
14 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП -22 яч.1 - ТП-1145 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2016-04-06 22:37 | 2016-04-08 10:05 | 2016-04-06 23:06 | 0.48333 | 0.395 | Акт | №13 от 08.04.2016
15 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-25 яч.6-ТП-143 яч.6, КЛ-10кВ РП-6 яч.15-ТП-143 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-04-17 20:35 | 19.04.2016 17:08:00 20.04.2016 11:10:00 | 2016-04-17 21:00 | 0.41667 | 0.305 | Акт | №14от 18.04.2016
16 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.103 - РП-11 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-18 21:13 | 2016-04-21 21:35 | 2016-04-18 21:13 | 0 | 0 | Акт | №15от 20.04.2016
17 | МУП "Электросеть" | РУ-10кВ ТП-176 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 77 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2016-04-21 16:47 | 2016-04-21 18:20 | 2016-04-21 18:20 | 1.55 | 0.716 | Акт | №16от 21.04.2016
18 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.205 - РП-28 яч.22 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 10:31 | 2016-04-22 23:47 | 2016-04-21 10:31 | 0 | 0 | Акт | №17от 25.04.2016
19 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП -11 яч.2 - ТП-5 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2016-04-22 22:22 | 2016-04-27 16:07 | 2016-04-22 22:44 | 0.36667 | 0.161 | Акт | №18 от 25.04.2016
20 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП -17 яч.10 - ТП-347 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 2016-04-22 19:46 | 2016-05-11 17:20 | 2016-04-22 20:25 | 0.65 | 0.252 | Акт | №19 от 25.04.2016
21 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП -9 яч.107 - РП-17 яч.8 (каб. "А") | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-22 19:42 | 2016-06-01 18:09 | 2016-04-22 19:42 | 0 | 0 | Акт | №20 от 25.04.2016
22 | МУП "Электросеть" | РУ-10кВ РП-2 яч.5,7,9,11 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 145 | 1 | 1 | 147 | 0 | 0 | 147 | 2016-04-27 21:28 | 2016-04-28 16:30 | 2016-04-27 22:00 | 0.53333 | 1.98 | Акт | №21 от 29.04.2016
23 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП -3 яч.16 - ТП-300 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2016-04-27 21:15 | 2016-05-05 | 2016-04-27 21:48 | 0.55 | 0.285 | Акт | №22 от 29.04.2016
24 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП -9 яч.408 - РП-17 яч.7 (каб. "А") | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-02 14:45 | 2016-05-05 14:58 | 2016-05-02 14:45 | 0 | 0 | Акт | №22а от 05.05.2016
25 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП -839 яч.3 - ТП-833 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 2016-05-06 01:03 | 2016-05-06 21:35 | 2016-05-06 02:08 | 1.0833 | 0.253 | Акт | №23 от 10.05.2016
26 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП -109 яч.5 - ТП-4 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2016-05-08 00:34 | 2016-05-10 17:38 | 2016-05-08 01:05 | 0.51667 | 0.017 | Акт | №24 от 10.05.2016
27 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП"Первомайская" яч.103 - РП-11 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-09 12:38 | 2016-05-14 16:35 | 2016-05-09 12:38 | 0 | 0 | Акт | №25 от 11.05.2016
28 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1033 яч.2 - ТП-1022 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 106 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 2016-05-12 03:29 | 2016-05-17 15:00 | 2016-05-12 04:25 | 0.93333 | 1.03 | Акт | №26от 16.05.2016
29 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-902 яч.4 - ТП-903 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-05-12 15:37 | 2016-05-13 17:30 | 2016-05-12 16:09 | 0.53333 | 0.277 | Акт | №27от 16.05.2016
30 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-133 яч.6 - ТП-165 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-05-12 15:39 | 2016-05-23 18:10 | 2016-05-12 16:39 | 1 | 0.00934 | Акт | №27от 16.05.2016
31 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП "Первомайская" яч.303 - РП-10 яч.8 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 173 | 22 | 5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2016-05-16 13:45 | 2016-06-01 23:35 | 2016-05-16 15:05 | 1.3333 | 1.905 | Акт | №28 от 18.05.2016
32 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-805 яч.3 - ТП-73 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-05-16 11:43 | 2016-05-21 06:20 | 2016-05-16 12:10 | 0.45 | 0.356 | Акт | №29 от 18.05.2016
33 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-19 яч.17 - ТП-144 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-16 11:43 | 2016-05-17 09:20 | 2016-05-16 11:43 | 0 | 0 | Акт | №30от 18.05.2016
34 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-4 яч.13 - ТП-35, яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79 | 5 | 1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2016-05-19 07:20 | 2016-05-20 15:33 | 2016-05-19 07:45 | 0.41667 | 0.356 | Акт | №31 от 23.05.2016
35 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-2 яч.7 - ТП-133 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-05-20 22:01 | 2016-05-25 14:20 | 2016-05-20 22:25 | 0.4 | 0 | Акт | №32 от 23.05.2016
36 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-17 яч.16 - ТП-ДКМ яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-24 22:46 | 2016-05-26 14:21 | 2016-05-24 22:46 | 0 | 0 | Акт | №33 от 26.05.2016
37 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-"Зашекснинская" яч.37 - РП-26 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-26 07:03 | 2016-06-02 21:08 | 2016-05-26 07:03 | 0 | 0 | Акт | №34 от 30.05.2016
38 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-19 яч.17 - ТП-144 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-05-30 21:31 | 2016-06-03 21:17 | 2016-05-30 21:31 | 0 | 0 | Акт | №35 от 01.06.2015
39 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-244 яч.1 - ТП-2510 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 100 | 8 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 2016-06-07 20:10 | 2016-06-09 18:28 | 2016-06-07 21:18 | 1.1333 | 0.931 | Акт | №36 от 09.06.2016
40 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-2 яч.4 - ТП-94 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2016-06-14 12:57 | 2016-06-17 15:35 | 2016-06-14 13:27 | 0.5 | 0.529 | Акт | №37 от 17.06.2016
41 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-17 яч.10 - ТП-347 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2016-06-16 10:43 | 2016-06-17 16:53 | 2016-06-16 11:06 | 0.38333 | 0.297 | Акт | №38 от 20.06.2016
42 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-301 яч.2 - ТП-302 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 2016-06-18 21:40 | 2016-06-22 16:20 | 2016-06-18 22:47 | 1.1167 | 0.218 | Акт | № 39 от 20.06.2016
43 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-75 яч.4 - ТП-73 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-06-24 05:49 | 2016-06-25 17:37 | 2016-06-24 06:20 | 0.51667 | 0.255 | Акт | № 40 от 27.06.2016
44 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-841 яч.2 - ТП-29 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-06-26 19:00 | 2016-06-30 23:04 | 2016-06-26 19:40 | 0.66667 | 0.21 | Акт | №41 от 28.06.2016
45 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-10, яч.18 - ТП-2011, яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 2016-06-27 10:16 | 2016-07-01 16:00 | 2016-06-27 10:40 | 0.4 | 0.213 | Акт | №42 от 29.06.2016
46 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-206, яч.3 - ТП-4, яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-06-27 10:11 | 2016-07-08 17:45 | 2016-06-27 10:48 | 0.61667 | 0.182 | Акт | №42 от 29.06.2016
47 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-367 яч.4 - ТП-313 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 130 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 2016-06-30 16:27 | 2016-07-08 16:59 | 2016-06-30 17:39 | 1.2 | 0.465 | Акт | №43 от 02.07.2016
48 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-359 яч.3 - ТП-360 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 2016-06-30 16:29 | 2016-07-01 18:30 | 2016-06-30 18:27 | 1.9667 | 0.373 | Акт | №43 от 02.07.2016
49 | МУП "Электросеть" | РУ-10кВ РП-2 яч.16-МВ | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 11 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2016-07-02 07:54 | 2016-07-05 11:10 | 2016-07-02 09:45 | 1.85 | 0.856 | Акт | №44 от 05.07.2016
50 | МУП "Электросеть" | ГПП-9 яч.311-РП-2 яч.16(В)-рез.ввод | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-02 07:54 | 2016-07-15 10:37 | 2016-07-02 07:54 | 0 | 0.856 | Акт | №45 от 05.07.2016
51 | МУП "Электросеть" | ГПП-"Искра" яч.109-РП-2 яч.14(А) ф. ИЖР-1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-03 03:21 | 2016-07-08 23:16 | 2016-07-03 03:21 | 0 | 0.389 | Акт | №46 от 06.07.2016
52 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВТП-339 яч.3 - ТП-337 яч.5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 52 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2016-07-05 05:05 | 2016-07-05 18:37 | 2016-07-05 07:10 | 2.0833 | 0.203 | Акт | №47 от 08.07.2016
53 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-"Заягорба" яч.403 - РП-18 яч.8 (ф. Тепловая-3) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 129 | 6 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2016-07-13 00:41 | 2016-07-13 18:05 | 2016-07-13 01:15 | 0.56667 | 0.663 | Акт | №48 от 15.07.2016
54 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-904 яч.4 - ТП-40 яч. 1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2016-07-13 19:56 | 2016-07-15 20:00 | 2016-07-13 20:18 | 0.36667 | 0.176 | Акт | №49 от 15.07.2016
55 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-840 яч.8 - ТП-842 яч.2 | РП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2016-07-06 05:57 | 2016-07-17 15:11 | 2016-07-06 06:47 | 0.83333 | 0.0864 | Акт | №50 от 10.07.2016
56 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-5 яч. 5 - ТП-31 яч.5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 05:57 | 2016-07-07 20:00 | 2016-07-06 06:23 | 0.43333 | 0.0537 | Акт | №51 от 10.07.2016
57* | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП-"Первомайская" яч. 303 - РП-10 яч.8 (ф."ЖР-11") | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2016-07-17 08:32 | 2016-07-20 23:49 | 2016-07-17 08:40 | 0.13333 | 0 | Акт | №52 от 20.07.2016
58 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-2 яч. 10 - ТП-31 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-23 10:41 | 2016-07-24 04:45 | 2016-07-23 10:41 | 0 | 0 | Акт | №53 от 27.07.2016
59 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-5 яч. 5 - ТП-31 яч.5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-23 10:41 | 2016-07-24 09:24 | 2016-07-23 10:41 | 0 | 0 | Акт | №53 от 27.07.2016
60 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-32 яч.1 - ТП-31 яч.6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-07-23 10:41 | 2016-07-27 11:00 | 2016-07-23 11:39 | 0.96667 | 0.0638 | Акт | №54 от 28.07.2016
61 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП -808 яч.4 - ТП-803 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 210 | 3 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 2016-07-26 10:22 | 2016-07-27 14:40 | 2016-07-26 11:01 | 0.65 | 2.216 | Акт | №55 от 27.07.2016
62 | МУП "Электросеть" | ГПП "Заягорба" яч.414-РП-8 яч.8 (ф."ФБТ-2") | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-28 02:07 | 2016-08-09 17:00 | 2016-07-28 02:17 | 0.16667 | 0.408 | Акт | №56 от 08.08.2016
63 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-9 яч.3 - ТП-96 яч. 1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-07-28 01:06 | 2016-07-29 18:20 | 2016-07-28 02:47 | 1.6833 | 0.102 | Акт | №56 от 08.08.2016
64 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1142 яч.5 - ТП-11410 яч. 2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 70 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 2016-07-30 23:16 | 2016-09-07 21:16 | 2016-07-31 00:30 | 1.2333 | 0.326 | Акт | №57 от 08.09.2016
65 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-15 яч.9-ТП-174 яч.1А | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 82 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2016-08-01 15:26 | 2016-08-04 22:30 | 2016-08-01 16:25 | 0.98333 | 0.689 | Акт | №58 от 09.08.2016
66 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-193 яч.4 - ТП-195 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2016-08-01 15:13 | 2016-08-02 22:00 | 2016-08-01 16:01 | 0.8 | 0.201 | Акт | №58 от 09.08.2016
67 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.113 - РП-4 яч.6 (каб."А") | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-05 22:24 | 2016-08-11 21:30 | 2016-08-11 22:24 | 0 | 0 | Акт | №59 от 15.08.2016
68 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-198 яч.4 - ТП-192 яч.1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 2016-08-10 12:17 | 2016-08-11 18:10 | 2016-08-10 12:35 | 0.3 | 0.369 | Акт | №60 от 12.08.2016
69 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-74 яч.4 - ТП-216 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 2016-08-12 10:06 | 2016-08-29 15:12 | 2016-08-12 10:39 | 0.55 | 0.213 | Акт | №61 от 29.08.2016
70 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-4 яч.46 - РП-17 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-23 12:41 | 2016-08-26 15:40 | 2016-08-23 12:41 | 0 | 0 | Акт | №62 от 26.08.2016
71 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-336 яч.2 - ТП-392 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 78 | 5 | 1 | 84 | 0 | 0 | 84 | 2016-08-24 10:10 | 2016-08-25 00:07 | 2016-08-24 11:35 | 1.4167 | 0.466 | Акт | №63 от 25.08.2016
72 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ РП-1 яч.3 - ТП-18 яч.4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2016-09-04 18:53 | 2016-09-06 22:41 | 2016-09-04 19:37 | 0.73333 | 0.2398 | Акт | №64 от 08.09.2016
73* | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ТП-1151 яч.4 - ТП-1041 яч.5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-13 14:40 | 2016-09-20 17:35 | 2016-09-13 14:40 | 0 | 0.0801 | Акт | №65 от 20.09.2016
74 | МУП "Электросеть" | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.103 - РП-11 яч.3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-25 20:44 | 2016-09-28 23:30 | 2016-09-25 20:44 | 0 | 0 | Акт | №66 от 25.09.2016
75* | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП -22 яч. 18 - КНС №6 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-27 22:37 | 2016-10-05 21:54 | 2016-09-27 22:37 | 0 | 0 | Акт | №67 от 27.09.2016
76 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП -4 яч. 46 - РП-17 яч. 15 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-10 16:55 | 2016-10-12 14:27 | 2016-10-10 16:55 | 0 | 0 | Акт | №68 от 21.10.2016
77* | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ТП-89 яч.6 - ТП-61 яч. 1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-11 11:08 | 2016-10-11 18:36 | 2016-10-11 11:08 | 0 | 0 | Акт | № 69 от 24.10.2016
78* | МУП "Электросеть" | КВЛ-10 кВ ГПП-Первомайская яч.206 - ТП-10 яч.7 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-19 09:22 | 2016-10-19 17:00 | 2016-10-19 09:22 | 0 | 0 | Акт | №70 от 02.11.2016
79 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-11 яч. 11 - ТП-211 яч. 2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 2016-10-24 02:41 | 2016-10-25 22:40 | 2016-10-24 03:10 | 0.48333 | 0.095 | Акт | №71 от 03.11.2016
80 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-11 яч.24 - ТП-2318 яч.2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2016-10-25 22:12 | 2016-11-01 14:00 | 2016-10-25 22:37 | 0.41667 | 0.028 | Акт | №72 от 10.11.2016
81* | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП "Зашекснинская" яч. 32 - РП-22 яч.13 (кабель В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-02 02:53 | 2016-11-20 15:40 | 2016-11-02 02:53 | 0 | 0 | Акт | №73 от 16.11.2016
82 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП "Заягорба" яч. 412 - РП-20 яч.8 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-05 18:30 | 2016-11-08 16:30 | 2016-11-05 18:30 | 0 | 0 | Акт | №74 от 21.11.2016
83 | МУП "Электросеть" | ТП-1158 10/0,4 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 105 | 8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 | 2016-11-13 15:14 | 2016-11-14 17:10 | 2016-11-13 15:45 | 0.51667 | 1.061 | Акт | №75 от 17.11.2016
| МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ТП -541 яч.4 - Тр-р №2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 2016-11-13 15:36 | 2016-11-14 17:10 | 2016-11-13 16:00 | 0.4 | 0.4025 | Акт | №75 от 17.11.2016
84 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП "Заягорба" яч. 414 - РП-8 яч.8 (кабель В) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-05 18:30 | 2016-11-12 11:40 | 2016-11-05 18:30 | 0 | 0 | Акт | №76 от 21.11.2016
85 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП- 12 яч. 19 - ТП-1812 яч. 4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 109 | 3 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 2016-11-14 17:14 | 2016-11-18 15:00 | 2016-11-14 18:32 | 1.3 | 1.25 | Акт | №77 от 01.12.2016
86 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-10 яч.13 - ТП-2015 яч. 2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2016-11-14 17:14 | 2016-11-16 10:40 | 2016-11-14 18:00 | 0.76667 | 0.38 | Акт | №78 от 01.12.2016
87* | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП-9 яч.208 - РП-3 яч. 19 (каб. А) | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-15 14:57 | 2016-11-18 21:55 | 2016-11-15 14:57 | 0 | 0 | Акт | №79 от 02.12.2016
88* | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ТП-1151 яч.4 - ТП-1041 яч. 5 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-25 09:08 | 2016-11-26 17:40 | 2016-11-25 09:08 | 0 | 0 | Акт | №80 от 05.12.2016
89 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ТП-58А яч.2 - ТП-21 яч. 3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2016-11-29 09:55 | 2016-11-30 22:10 | 2016-11-29 10:49 | 0.9 | 0.277 | Акт | №81 от 09.12.2016
90 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП-9 яч.312 - РП-14 яч. 4 (каб. "А") | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 10:02 | 2016-12-09 16:20 | 2016-11-30 10:02 | 0 | 0 | Акт | №82 от 12.12.2016
91 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ТП-270 яч.3 - ТП-273 яч. 3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 132 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 2016-12-01 04:40 | 2016-12-02 16:57 | 2016-12-01 05:50 | 1.1667 | 0.0417 | Акт | №83 от 12.12.2016
92 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-12 яч.5 - ТП-180 яч. 2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-12-03 18:16 | 2016-12-05 20:45 | 2016-12-03 19:22 | 1.1 | 0.037 | Акт | №84 от 12.12.2016
93 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-15 яч.5 - ТП-253 яч. 4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2016-12-03 18:18 | 2016-12-06 21:45 | 2016-12-03 19:51 | 1.55 | 0.255 | Акт | №85 от 12.12.2016
94 | МУП "Электросеть" | ВЛ-10кВ ПС "Кадуй" яч.8 ф. "Винзавод" пос. Кадуй | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 152 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 2016-11-24 22:30 | 2016-11-25 11:30 | 2016-11-24 23:30 | 1 | 0.779 | Акт | №86 от 14.12.2016
95 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-2 яч.8 - ТП-906 яч. 3 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2016-12-10 08:07 | 2016-12-11 15:30 | 2016-12-10 09:09 | 1.0333 | 0.0529 | Акт | №87 от 13.12.2016
96 | МУП "Электросеть" | КВЛ-10 кВ ГПП-4 яч.46 - РП-17 яч. 4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-17 10:31 | 2016-12-19 17:30 | 2016-12-17 10:31 | 0 | 0 | Акт | №87А от 21.12.2016
97 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ РП-24 яч.10 - ТП-2113 яч. 4 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 66 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 2016-12-22 19:42 | 2016-12-28 15:00 | 2016-12-22 20:35 | 0.88333 | 0.66 | Акт | №88 от 09.01.2017
99 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ТП-189 яч.1 - ТП-1811 яч. 1 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2016-12-26 06:59 | 2016-12-29 17:35 | 2016-12-26 07:45 | 0.76667 | 0.0374 | Акт | №89 от 10.01.2017
99* | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ГПП-9 яч.203 - РП-2 яч. 15 (каб. "Б") | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-28 08:56 | 2017-01-10 15:54 | 2016-12-28 08:56 | 0 | 0 | Акт | №90 от 16.01.2017
100 | МУП "Электросеть" | КЛ-10 кВ ТП-313 яч.2 - ТП-368 яч. 2 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 106 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 2016-12-31 02:49 | 2017-01-02 17:00 | 2016-12-31 03:24 | 0.58333 | 0.388 | Акт | №91 от 11.01.2017

## 8.2
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
МУП города Череповца "Электросеть"
Наименование электросетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии, МВт*ч | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (Σстолбец 32 * столбец 33)
27.8571
Директор МУП "Электросеть" Бречалов С.П.
| Должность Ф.И.О. | Подпись

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
за 2016 год
МУП "Электросеть"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 11465
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 4595
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 13713
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.3782
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.3906