# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 09.01.2020 |
| Отчетный период | 4 квартал 2019 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | октябрь | 01 | 09:49 | 01 | 10:48 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-277 -ТП-279 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 2 | октябрь | 05 | 16:10 | 05 | 16:45 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1442 -ТП-11214 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 3 | октябрь | 13 | 20:00 | 13 | 20:48 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1159 -ТП-11510 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | октябрь | 15 | 13:49 | 15 | 14:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-273 -ТП-272 действия сторонней организации | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания , составление акта, документов на ремонт |
| 5 | октябрь | 15 | 15:11 | 16 | 16:16 | Повреждение КЛ-10кВ РП-26 - РП-36 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, брак при монтаже сторонней организацией |
| 6 | октябрь | 20 | 11:20 | 20 | 12:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -54-ТП-6 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | октябрь | 26 | 20:35 | 26 | 21:25 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -272 - ТП-275 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | октябрь | 30 | 01:00 | 30 | 01:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -2510-ТП-258 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | ноябрь | 02 | 07:44 | 02 | 07:44 | Повреждение КЛ-10кВ РП -22 – КНС-6 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, брак при монтаже сторонней организацией |
| 10 | ноябрь | 11 | 04:53 | 11 | 04:53 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Заягорба -РП-8 (ф. ФБТ-1) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | ноябрь | 17 | 14:30 | 17 | 14:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-10 –оп. №53 (ф. Винзавод) п. Кадуй | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | ноябрь | 19 | 00:05 | 19 | 00:05 | Повреждение КЛ-10кВ ПС-Зашекснинская -РП-26 (каб.А, В) ф. ЗЖР-3 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | ноябрь | 23 | 02:27 | 23 | 03:33 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-92 -ТП-34 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | ноябрь | 23 | 02:28 | 23 | 02:52 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-14 (каб. А) | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 15 | ноябрь | 26 | 09:26 | 26 | 10:27 | Повреждение КЛ-10кВ РП-24 -ТП-2016 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | ноябрь | 27 | 03:15 | 27 | 04:02 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2316 -ТП-2320 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | декабрь | 04 | 14:55 | 04 | 15:04 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-2 (каб. «В») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | декабрь | 12 | 09:54 | 12 | 10:58 | Повреждение КЛ-10кВ РП-1 -ТП-376 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | декабрь | 16 | 19:53 | 16 | 19:53 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-36 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 20 | декабрь | 19 | 02:34 | 19 | 03:00 | Повреждение КЛ-10кВ РП-15 -ТП-174 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 21 | декабрь | 20 | 20:18 | 20 | 20:18 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская -РП-26 (ф. «ЗЖР-3») каб. «В») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 22 | декабрь | 24 | 02:28 | 24 | 03:35 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2314 -ТП-2316 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | декабрь | 24 | 22:37 | 24 | 00:57 | Откл. яч.16 РУ-10кВ РП-10. ТП-13 яч.6 –течь кровли, повреждение опорного изолятора (ф.»С») | Замена опорного изолятора, в/в испытания. Подготовить письмо балансосодержателю строительной части ТП-13 по вопросу ремонта кровли |
| 24 | декабрь | 25 | 01:15 | 25 | 02:10 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1815 -ТП-1816 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 4-ый квартал 2019 года составил 7,90 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 4 -ый квартал 2019 года составило 24 ед. общей продолжительностью 16,87 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |