## !
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
за 2019 год
2019 г.
после 2014
Форма 1.1 | Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за год
Форма 1.2 | Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Форма 2.1 | Расчет значения индикатора информативности
Форма 2.2 | Расчет значения индикатора исполнительности
Форма 2.3 | Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Форма 3.1 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
Форма 3.2 | Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период
Форма 3.3 | Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период
Форма 4.1 | Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Форма 4.2 | Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 8.1 | Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах электросетевых организаций за год
Форма 8.3 | Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей

## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.38 |  | 14459
2 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.9 |  | 14446
3 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 1.17 |  | 14526
4 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.62 |  | 14496
5 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 5.75 |  | 14511
6 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.5 |  | 14543
7 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 0.92 |  | 14572
8 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.63 |  | 14604
9 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 2.58 |  | 14642
10 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 4.63 |  | 14685
11 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.47 |  | 14717
12 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.68 |  | 14756
35.23
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
М.П.
Примечание
1. Столбцы 3 и 4 заполняются с представленных организацией данных
2. К 1 марта в стандартах раскрытия предоставляюся Сводные данные об аварийных отключениях территориальных зон деятельности (нужно проверить) - приложение №5 к форме 1.1
В форме пр. № 5 указываются все отключения, в надежности и качестве - не все, смотри Мет. указания

## 1.2
Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период |  | 2019 г. | число точек присоединения | 14756
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  |  | 35.23
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.00239
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
М.П.
Расчет автоматический

## 2.1.
Форма 2.1
Расчет значения индикатора информативности
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, в том числе, по критериям: | – | – | – | – | 2
1.1 | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 75 | 75 | 100 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: | 39 | 39 | 100 | прямая | 2
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 16 | 16 | 100 | – | –
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | – | –
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 21 | 21 | 100 | – | –
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | – | –
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2.333
2.1 | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2 | Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 0 | прямая | 3
2.3 | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | – | – | – | – | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1.5
6.1 | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.94 | 3.5 | 26.8571 | обратная | 1
6.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | – | – | – | – | 1.972
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.2.
Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.5
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 10 | 15 | 66.6667 | обратная | 0.25
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | – | – | 97.5 | обратная | 0.5
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 117 | 120 | 97.5 | – | –
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 117 | 120 | 97.5 | – | –
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 41 | 2 | 2050 | обратная | 0.75
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | – | – | – | – | 0.25
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.095 | 0.63 | 15.0794 | обратная | 0.25
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.375
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0.54 | 0 | обратная | 0.25
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | – | – | – | – | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | – | – | – | – | 0.331
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.3.
Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1.833
2.1 | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.095 | 0.63 | 15.0794 | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 18 | 30 | 60 | обратная | 1
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | – | – | 44.5556 | прямая | 3
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.148 | 0.5 | 29.6 | – | –
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0.061 | 1.5 | 4.0667 | – | –
в)* | системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | –
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | – | – | – | – | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0.96 | 0.96 | 100 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативности обратной связи | – | – | – | – | 1.967
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 675
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Директор Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.2
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 397
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Директор Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.3
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям организации
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 76.8
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Директор Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.00239
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | 16704.374
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.2874
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.33539
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.8223
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | Пункт 4.1 методических указаний | 0.00631
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8975
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | -
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | -
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 1
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | -
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | -
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пп), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.33
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.33
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.32
Директор Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № пункта методических указаний | Значение
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | 1
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | -
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | -
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | -
5 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | 0
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | -
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 | 0.65
должность, Ф.И.О., подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [8 empty] | 2019 г.
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации |  | Диспетчерское наименованиеобъекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и датавосстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВ |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | [10 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-338 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-01-03 09:00 | 2019-01-03 11:00 | П | 2 | ТП-338 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 152 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379 (п.7, ф.2) | 0.38 | 2019-01-10 09:00 | 2019-01-10 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-173 | 10 (10.5) | 2019-01-12 | 2019-01-12 02:50 | П | 2.8333 | ТП-173 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-70 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-01-14 10:00 | 2019-01-14 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-163 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-01-14 13:45 | 2019-01-14 15:30 | П | 1.75 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-353 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-01-17 09:30 | 2019-01-17 09:30 | П | 0 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-353 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-01-14 13:45 | 2019-01-14 15:30 | П | 1.75 | КЛ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 78 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-331(1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-01-21 13:00 | 2019-01-21 13:30 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-393 | 10 (10.5) | 2019-01-22 13:30 | 2019-01-22 14:50 | П | 1.3333 | ТП | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-17 (п.5, ф.4) ул. Усадебная | 0.38 | 2019-01-22 09:20 | 2019-01-22 10:55 | П | 1.5833 | ВЛ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.3, ф.3) ул. Старогритинская | 0.38 | 2019-01-22 13:50 | 2019-01-22 15:30 | П | 1.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-313 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-01-26 09:00 | 2019-01-26 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП- Зашекснинская яч.13 - РП-22 яч.6 (каб. "А", "В") | 10 (10.5) | 2019-01-01 19:01 | 2019-01-01 19:01 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №1 17.01.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-98 яч.5 - ТП-106 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-01-01 20:48 | 2019-01-01 22:40 | В | 1.8667 | ТП-98, IIСШ ТП-125, ТП-138, ТП-111, ТП-82, ТП-152, ТП-99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 428.8 |  | №2 17.01.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
15 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП- Первомайская яч.102 - РП-24 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-01-16 18:49 | 2019-01-16 18:49 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №4 22.01.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
16 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 28 яч.18 - ТП-2317 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-01-28 01:20 | 2019-01-28 01:48 | В | 0.46667 | ТП-2317, IСШ ТП-2312 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30.362 |  | №5 01.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 25 яч.14 - ТП-149 яч.1 (каб.В) | 10 (10.5) | 2019-01-29 09:14 | 2019-01-29 10:45 | В | 1.5167 | ТП-149, ТП-113, ТП-104, БКТП-51А, ТП-51 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 695.98 |  | №6 01.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
1 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-313 (п.3, ф.4) - Ленина, 129 | 0.38 | 2019-02-02 09:00 | 2019-02-02 10:40 | П | 1.6667 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15.4 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-78 | 10 (10.5) | 2019-02-03 09:25 | 2019-02-03 09:55 | П | 0.5 | ТП-78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-353 (п.1, ф.2) - Ленина, 86 | 0.38 | 2019-02-03 09:00 | 2019-02-03 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-319 1СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-02-06 09:30 | 2019-02-06 14:30 | П | 5 | ТП-319 1СШ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2111 (п.7, ф.1) | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 11:30 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18.6 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-203 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 11:40 | П | 2.6667 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-206 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-02-09 09:30 | 2019-02-09 11:55 | П | 2.4167 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377(п.1, ф.2) | 10 (10.5) | 2019-02-11 09:00 | 2019-02-11 11:20 | П | 2.3333 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379(п.7, ф.2) | 10 (10.5) | 2019-02-11 09:00 | 2019-02-11 11:20 | П | 2.3333 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-215 (п.6, ф.1) ул. Первомайская, 60 | 0.38 | 2019-02-11 09:00 | 2019-02-11 11:40 | П | 2.6667 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-218 (п.3, ф.4) ул. Первомайская, 50 | 0.38 | 2019-02-11 13:35 | 2019-02-11 16:05 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2114 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-211 (п.3А, ф.2, 4) | 0.38 | 2019-02-12 13:35 | 2019-02-12 15:30 | П | 1.9167 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-270 | 10 (10.5) | 2019-02-12 09:20 | 2019-02-12 14:55 | П | 5.5833 | ТП-270 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-841 | 10 (10.5) | 2019-02-13 09:50 | 2019-02-13 11:30 | П | 1.6667 | ТП-841 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 146 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-506 | 10 (10.5) | 2019-02-14 09:10 | 2019-02-14 10:30 | П | 1.3333 | ТП-506 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 84.7 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-833 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-02-14 13:45 | 2019-02-14 15:35 | П | 1.8333 | ТП-833 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-338(п.1, ф. 4) | 0.38 | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 16:30 | П | 7.5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-353(п.3, ф. 3) | 0.38 | 2019-02-16 09:00 | 2019-02-16 11:40 | П | 2.6667 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.5 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-352(п.1, ф. 1) | 0.38 | 2019-02-16 09:00 | 2019-02-16 11:30 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-378(п.2, ф. 3) | 0.38 | 2019-02-17 10:00 | 2019-02-17 11:40 | П | 1.6667 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2011(п.1, ф. 2) | 0.38 | 2019-02-18 09:00 | 2019-02-18 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-207(п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-02-18 13:30 | 2019-02-18 15:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-202(п.4, ф.1) | 0.38 | 2019-02-18 13:30 | 2019-02-18 14:50 | П | 1.3333 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1067(п.1, ф.1-5) | 0.38 | 2019-02-19 09:00 | 2019-02-19 11:50 | П | 2.8333 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-338(п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-02-19 09:00 | 2019-02-19 16:30 | П | 7.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2013(п.8, ф.2) | 0.38 | 2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 09:30 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2511(п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-02-24 09:30 | 2019-02-24 10:00 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-313(п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-02-24 14:45 | 2019-02-24 15:00 | П | 0.25 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2013(п.8, ф.2) | 0.38 | 2019-02-25 09:00 | 2019-02-25 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | КЛ-0,4кВ от ТП-330(2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-02-19 09:00 | 2019-02-19 16:30 | П | 7.5 | ТП-330 2СШ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 90 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП- Искра яч.205 - РП-14 яч.12 (каб. "В") | 10 (10.5) | 2019-02-08 02:36 | 2019-02-08 02:36 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №7 15.02.2019 | 3.4.13.4 | 4.12 | 0
33 | МУП "Электросеть" | КЛ | оп. №6А - КТПН- "Судский рейд" яч.1 (п. Кадуй) | 10 (10.5) | 2019-02-12 23:49 | 2019-02-13 01:34 | В | 1.75 | ТП-Винзавод, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-10, ТП-11, ТП-12, ТП-8А, КТПН-9, | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 695.98 |  | №8 01.02.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
34 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 11 яч.10 - ТП-220 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-02-20 19:25 | 2019-02-20 19:45 | В | 0.33333 | ТП-220 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 121.446 |  | №9 05.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 1023 яч.4 - ТП-1024 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-02-21 09:28 | 2019-02-21 11:17 | В | 1.8167 | ТП-1023, ТП-1024, ТП-1021, КТПН-158Б, ТП-158А | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 416.809 |  | №10 05.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-330 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-03-01 09:50 | 2019-03-01 13:30 | П | 3.6667 | ТП-330 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-229 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-03-04 09:00 | 2019-03-04 11:50 | П | 2.8333 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-226 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2019-03-04 13:30 | 2019-03-04 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-226 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-03-04 13:30 | 2019-03-04 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-365 | 10 (10.5) | 2019-03-05 13:30 | 2019-03-05 14:30 | П | 1 | ТП-365 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-232 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-03-05 13:30 | 2019-03-05 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-232 (п.4, ф.4) | 0.38 | 2019-03-05 13:30 | 2019-03-05 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-232(п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-03-05 09:00 | 2019-03-05 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-334 (1СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-03-06 09:00 | 2019-03-06 10:00 | П | 1 | ТП-334 (1СШ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-334 (2СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-03-06 13:30 | 2019-03-06 15:00 | П | 1.5 | ТП-334 (2СШ-0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 95 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1147 (2СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-03-06 13:45 | 2019-03-06 15:30 | П | 1.75 | ТП-1147 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1147 (1СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-03-06 13:45 | 2019-03-06 15:30 | П | 1.75 | ТП-1147 (1СШ-0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-392 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-03-07 09:10 | 2019-03-07 18:00 | П | 8.8333 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-258 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-03-12 09:30 | 2019-03-12 10:00 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП0-1818 | 10 (10.5) | 2019-03-13 14:15 | 2019-03-13 16:15 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1818 | 10 (10.5) | 2019-03-13 14:15 | 2019-03-13 16:15 | П | 2 | ТП-1818 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-187(п.2, ф.1) | 0.38 | 2019-03-14 10:00 | 2019-03-14 10:50 | П | 0.83333 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-69(п.2, ф. 3) | 0.38 | 2019-03-14 13:30 | 2019-03-14 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-205(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-03-15 10:00 | 2019-03-15 10:10 | П | 0.16667 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-69(п.2, ф. 3) | 0.38 | 2019-03-15 09:00 | 2019-03-15 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-366 | 10 (10.5) | 2019-03-15 11:00 | 2019-03-15 12:00 | П | 1 | ТП-366 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-34 | 10 (10.5) | 2019-03-15 09:20 | 2019-03-15 09:50 | П | 0.5 | ТП-34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-390(п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-03-16 09:30 | 2019-03-16 10:00 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | РП | РП-15 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-03-18 09:00 | 2019-03-18 11:00 | П | 2 | РП-15 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 57 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-11(п.7, ф.3) | 0.38 | 2019-03-18 10:00 | 2019-03-18 17:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1818 | 10 (10.5) | 2019-03-21 13:30 | 2019-03-21 17:00 | П | 3.5 | ТП-1818 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-34 | 10 (10.5) | 2019-03-21 09:30 | 2019-03-21 12:25 | П | 2.9167 | ТП-34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. "Ивачево" | 10 (10.5) | 2019-03-21 09:30 | 2019-03-21 14:00 | П | 4.5 | ТП-1819 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1042 | 10 (10.5) | 2019-03-23 09:00 | 2019-03-23 11:00 | П | 2 | ТП-1042 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2010 2СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-03-23 14:00 | 2019-03-23 14:10 | П | 0.16667 | ТП-2010 2СШ-0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 (10.5) | 2019-03-24 09:00 | 2019-03-24 12:00 | П | 3 | ТП-11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-234 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-233 (п.7, ф.1) | 0.38 | 2019-03-26 13:40 | 2019-03-26 15:20 | П | 1.6667 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. "Насосная" | 10 (10.5) | 2019-03-26 09:00 | 2019-03-26 11:15 | П | 2.25 | ТП-112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-234 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-03-27 09:30 | 2019-03-27 11:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-252 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-03-27 13:40 | 2019-03-27 15:00 | П | 1.3333 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-251 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 11:50 | П | 2.8333 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-241 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-03-28 13:30 | 2019-03-28 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-366 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-03-28 09:00 | 2019-03-28 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1611 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-03-29 09:00 | 2019-03-29 12:00 | П | 3 | ТП-1611 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-377 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-03-31 09:00 | 2019-03-31 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 1041 яч.5 - ТП-1151 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-03-12 21:53 | 2019-03-12 22:36 | В | 0.71667 | ТП-1151, ТП-1159, ТП-1158, ТП-1157, ТП-11510 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2032.819 |  | №11 18.03.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
43 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 451 яч.5 - ТП-1151 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-03-25 01:23 | 2019-03-25 01:50 | В | 0.45 | ТП-451, ТП-273, ТП-272, ТП-275, ТП-276 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 474.86 |  | №12 01.04.2019 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-129 | 10 (10.5) | 2019-04-01 09:50 | 2019-04-01 11:40 | П | 1.8333 | ТП-129 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 130 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-126 | 10 (10.5) | 2019-04-02 11:10 | 2019-04-02 13:40 | П | 2.5 | ТП-126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2115 | 10 (10.5) | 2019-04-02 14:00 | 2019-04-02 15:00 | П | 1 | ТП-2115 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-74 | 10 (10.5) | 2019-04-03 15:00 | 2019-04-03 15:10 | П | 0.16667 | ТП-74 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-122 | 10 (10.5) | 2019-04-03 09:20 | 2019-04-03 11:00 | П | 1.6667 | ТП-122 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 82 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-121 | 10 (10.5) | 2019-04-04 09:20 | 2019-04-04 11:10 | П | 1.8333 | ТП-121 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-390 | 10 (10.5) | 2019-04-04 10:20 | 2019-04-04 10:40 | П | 0.33333 | ТП-390 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 2019-04-05 09:25 | 2019-04-05 09:30 | П | 0.083333 | РП-4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-91 (п.2, ф.2) | 0.38 | 2019-04-05 13:20 | 2019-04-05 14:45 | П | 1.4167 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2016 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2019-04-05 09:00 | 2019-04-05 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-358 | 10 (10.5) | 2019-04-05 09:50 | 2019-04-05 10:25 | П | 0.58333 | ТП-358 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-451 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-04-06 09:00 | 2019-04-06 12:00 | П | 3 | ТП-451 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-802 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-04-06 13:00 | 2019-04-06 15:30 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-801 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-04-06 13:00 | 2019-04-07 | П | 11 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2019-04-06 09:00 | 2019-04-06 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-125 | 10 (10.5) | 2019-04-07 09:15 | 2019-04-07 11:50 | П | 2.5833 | ТП-125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 170 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-109 | 10 (10.5) | 2019-04-08 09:20 | 2019-04-08 11:50 | П | 2.5 | ТП-109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-107 | 10 (10.5) | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 12:00 | П | 3 | ТП-107 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 93 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | РП | РП-29 (2, 3СШ) | 10 (10.5) | 2019-04-09 09:00 | 2019-04-09 17:10 | П | 8.1667 | РП-29 (2, 3СШ) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-105 | 10 (10.5) | 2019-04-10 09:00 | 2019-04-10 11:30 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-85 | 10 (10.5) | 2019-04-11 09:00 | 2019-04-11 12:00 | П | 3 | ТП-85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362(п.2, ф.1) | 0.38 | 2019-04-12 10:30 | 2019-04-12 12:50 | П | 2.3333 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-312(п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-04-13 09:00 | 2019-04-13 10:40 | П | 1.6667 | КЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-12(п.7, ф.1) | 0.38 | 2019-04-15 09:00 | 2019-04-15 11:30 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-177(п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-273 | 10 (10.5) | 2019-04-16 09:00 | 2019-04-16 13:40 | П | 4.6667 | ТП-273 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 90 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-279 | 10 (10.5) | 2019-04-18 08:50 | 2019-04-18 12:00 | П | 3.1667 | ТП-279 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 68 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-360 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-04-18 13:40 | 2019-04-18 16:50 | П | 3.1667 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-167 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-04-19 09:00 | 2019-04-19 10:40 | П | 1.6667 | ТП-167 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 64 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-277 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-04-19 08:50 | 2019-04-19 12:30 | П | 3.6667 | ТП-277 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-365 | 10 (10.5) | 2019-04-19 11:00 | 2019-04-19 11:25 | П | 0.41667 | ТП-365 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 207 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-833 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2019-04-21 14:00 | 2019-04-21 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-831 | 10 (10.5) | 2019-04-21 14:00 | 2019-04-21 16:00 | П | 2 | ТП-831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-138 | 10 (10.5) | 2019-04-21 09:00 | 2019-04-21 12:00 | П | 3 | ТП-138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-04-22 10:00 | 2019-04-22 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-04-23 10:00 | 2019-04-23 17:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ Металлургов, 37 - Гагарина, 37 | 0.38 | 2019-04-24 10:00 | 2019-04-24 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-177 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-831 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-04-24 09:00 | 2019-04-24 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-164 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-303 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-04-25 09:00 | 2019-04-25 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-185 | 10 (10.5) | 2019-04-27 09:00 | 2019-04-27 11:30 | П | 2.5 | ТП-185 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-113 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-04-27 14:00 | 2019-04-27 17:00 | П | 3 | ТП-113 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 11 яч.10 - ТП-220 яч.2 (участок в месте повреждения на балансе МУП "Электросеть" не числится | 10 (10.5) | 2019-04-01 13:59 | 2019-04-01 14:20 | В | 0.35 | ТП-220 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 82.521 |  | №13 09.04.2019 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
45 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП- 9 яч.408 - РП-17 яч.7 (каб.А) | 10 (10.5) | 2019-04-11 08:55 | 2019-04-11 08:55 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-04-22 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
46 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 46 яч.1 - ТП-45 яч.1 | 10 (10.5) | 2019-04-11 15:48 | 2019-04-11 16:25 | В | 0.61667 | ТП-46, ТП-47, ТП-48 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 328.215 |  | №15 23.04.2019 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
47 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 205 яч.2 - ТП-215 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-04-15 03:02 | 2019-04-15 04:05 | В | 1.05 | ТП-208, ТП-205, ТП-215, ТП-216 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 383.022 |  | №16 24.04.2019 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
48 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 113 яч.3 - ТП-149 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-04-23 08:27 | 2019-04-23 09:22 | В | 0.91667 | ТП-149, ТП-113, ТП-104, БКТП-51А, ТП-51 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 568.305 |  | №17 25.04.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
49 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 177 яч.4 - ТП-182 яч.5 | 10 (10.5) | 2019-04-29 18:11 | 2019-04-29 18:55 | В | 0.73333 | ТП-182, ТП-177, ТП-175 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 324.635 |  | №18 06.05.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1 | МУП "Электросеть" | РП | РП-10 | 10 (10.5) | 2019-05-03 08:30 | 2019-05-03 13:30 | П | 5 | РП-10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 131 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1812 | 10 (10.5) | 2019-05-04 08:30 | 2019-05-04 13:30 | П | 5 | ТП-1812 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-АК 1456 | 10 (10.5) | 2019-05-05 08:30 | 2019-05-05 13:30 | П | 5 | ТП-АК 1456 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-374 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-05-07 13:30 | 2019-05-07 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-390 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-05-07 13:30 | 2019-05-07 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-391 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-05-07 13:30 | 2019-05-07 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-903 (п.5, ф.3) | 0.38 | 2019-05-07 08:00 | 2019-05-07 12:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-903 (п.4, ф.4) | 0.38 | 2019-05-07 08:00 | 2019-05-07 12:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2016 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-05-07 13:30 | 2019-05-07 14:30 | П | 1 | ТП-2016 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-389 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-389 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-701 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1819 | 10 (10.5) | 2019-05-12 09:00 | 2019-05-12 11:30 | П | 2.5 | ТП-1819 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-303 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-163 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-05-13 10:00 | 2019-05-13 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-15 (п.8, ф.2) | 0.38 | 2019-05-13 13:00 | 2019-05-13 17:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-321 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-35 | 10 (10.5) | 2019-05-13 11:00 | 2019-05-13 13:00 | П | 2 | ТП-35 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-15 (п.8, ф.2) | 0.38 | 2019-05-14 08:30 | 2019-05-14 13:00 | П | 4.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-831 | 10 (10.5) | 2019-05-14 10:00 | 2019-05-14 11:00 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-831 | 10 (10.5) | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 11:00 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-305(п.8, ф.4) ф. Коллективная | 0.38 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 15:50 | П | 6.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-114(п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 11:50 | П | 2.8333 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-114(п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-05-16 13:00 | 2019-05-16 17:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-23 | 10 (10.5) | 2019-05-17 14:00 | 2019-05-17 16:30 | П | 2.5 | ТП-23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-272 | 10 (10.5) | 2019-05-20 08:30 | 2019-05-20 13:30 | П | 5 | ТП-272 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-154 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-904 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-05-20 13:30 | 2019-05-20 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-129 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-05-21 13:30 | 2019-05-21 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-129 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-05-21 13:30 | 2019-05-21 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-275 | 10 (10.5) | 2019-05-21 08:30 | 2019-05-21 13:30 | П | 5 | ТП-275 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11410 | 10 (10.5) | 2019-05-21 13:30 | 2019-05-21 15:30 | П | 2 | ТП-11410 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-382 (2СШ-0,4кВ | 10 (10.5) | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 11:00 | П | 2 | ТП-382 (2СШ-0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-274 | 10 (10.5) | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 12:00 | П | 3 | ТП-274 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-321 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 12:50 | П | 3.8333 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-219 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 12:50 | П | 3.8333 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-809 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-05-23 10:00 | 2019-05-23 10:25 | П | 0.41667 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-331 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-389 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-05-27 11:30 | 2019-05-27 13:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-326 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-326 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-326 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-114 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-326 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-05-28 13:30 | 2019-05-28 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
45 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-382 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
46 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-129 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
47 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-129 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
48 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-804 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
49 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
50 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
51 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-129 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-05-30 13:00 | 2019-05-30 17:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
52 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1812 | 10 (10.5) | 2019-05-30 08:30 | 2019-05-30 13:30 | П | 5 | ТП-1812 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
53 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452 | 10 (10.5) | 2019-05-31 10:30 | 2019-05-31 16:00 | П | 5.5 | ТП-452 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
54 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 226 яч.4 - ТП-229 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-05-01 23:10 | 2019-05-01 23:55 | В | 0.75 | ТП-223, ТП-229, ТП-226 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 683.523 |  | №19 08.05.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
55 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 11 яч.12 - ТП-2010 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-05-11 11:34 | 2019-05-11 11:52 | В | 0.3 | ТП-2010, ТП-2013 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 213.309 |  | №20 20.05.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
56 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 6 яч.12 - ТП-87 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-05-15 01:27 | 2019-05-15 02:10 | В | 0.71667 | ТП-87, ТП-88, ТП-147, ТП-63, ТП-156, IСШ ТП-87, IСШ ТП-144 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 77.0715 |  | №21 27.05.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
57 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 225 яч.4 - ТП-222 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-05-16 02:59 | 2019-05-16 03:40 | В | 0.68333 | ТП-228, ТП-222, ТП-225 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 213.309 |  | №22 08.05.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
58 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП- Первомайская яч.204 - РП-24 яч.12 | 10 (10.5) | 2019-05-16 03:00 | 2019-05-16 03:00 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №23 24.05.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
59 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП- 844 яч.5 - ТП-840 яч.1 ТП-844 яч.2 - ТП-842 яч.7 | 10 (10.5) | 2019-05-17 13:09 | 2019-05-17 15:30 | В | 2.35 | IСШ ТП-840, IСШ ТП-842, ТП-844 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 191.511 |  | №24 08.05.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
60 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 26 яч.18 - ТП-554 яч.1 ТП-554 яч.6 - ТП-553 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-05-24 10:07 | 2019-05-24 12:35 | В | 2.4667 | ТП-554, ТП-553 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 281.194 |  | №25 28.05.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
61 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП- 10 яч.5 - ТП-124 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-05-24 15:08 | 2019-05-24 15:58 | В | 0.83333 | ТП-124, ТП-206 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 207.081 |  | №26 29.05.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
62 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-109 яч.5 - ТП-4 яч.1 | 10 (10.5) | 2019-05-24 15:10 | 2019-05-24 15:35 | В | 0.41667 | ТП-109, ТП-4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 140.13 |  | №27 29.05.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
63 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-20 яч.1-ТП-25 яч.1 ТП-21 яч.3-ТП-58а яч.2 | 10 (10.5) | 2019-05-28 17:05 | 2019-05-28 19:33 | В | 2.4667 | ТП-58А, ТП-21, ТП-25, ТП-20 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 119.11 |  | №28 13.06.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2112 | 10 (10.5) | 2019-06-01 09:00 | 2019-06-01 11:30 | П | 2.5 | ТП-2112 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-137 | 10 (10.5) | 2019-06-02 09:00 | 2019-06-02 12:00 | П | 3 | ТП-137 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2015 | 10 (10.5) | 2019-06-02 14:00 | 2019-06-02 17:00 | П | 3 | ТП-2015 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-841 | 10 (10.5) | 2019-06-02 14:00 | 2019-06-02 17:00 | П | 3 | ТП-841 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-337 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-06-03 09:00 | 2019-06-03 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-842 | 10 (10.5) | 2019-06-03 15:30 | 2019-06-03 18:30 | П | 3 | ТП-842 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-219 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-06-03 09:00 | 2019-06-03 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-322 | 10 (10.5) | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 12:00 | П | 3 | ТП-322 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-219 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-06-04 13:00 | 2019-06-04 17:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-324 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-06-04 14:00 | 2019-06-04 17:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-135 | 10 (10.5) | 2019-06-04 08:30 | 2019-06-04 13:30 | П | 5 | ТП-135 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 112 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-330 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-339 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-337 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-228 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-06-05 13:30 | 2019-06-05 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-227 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-339 | 10 (10.5) | 2019-06-05 08:30 | 2019-06-05 13:30 | П | 5 | ТП-339 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-05 15:00 | П | 5 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-06-06 09:30 | 2019-06-06 15:30 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-26(п.3, ф.9) | 0.38 | 2019-06-06 09:00 | 2019-06-06 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-64 | 10 (10.5) | 2019-06-06 09:00 | 2019-06-06 11:30 | П | 2.5 | ТП-64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-232 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-06-07 09:30 | 2019-06-07 11:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-220 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-06-07 09:30 | 2019-06-07 11:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-06-07 15:00 | 2019-06-07 18:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-702 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-07 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-26 (п.1, ф.9) | 0.38 | 2019-06-10 09:00 | 2019-06-10 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2019-06-11 09:00 | 2019-06-11 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-408 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-11 15:00 | П | 5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-182 (п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-06-13 09:00 | 2019-06-13 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-06-13 14:00 | 2019-06-13 18:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-377 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-06-13 10:00 | 2019-06-13 14:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1035 | 10 (10.5) | 2019-06-13 08:30 | 2019-06-13 13:00 | П | 4.5 | ТП-1035 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-389 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 13:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-705 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-705 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-06-14 09:00 | 2019-06-14 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452 | 10 (10.5) | 2019-06-14 10:30 | 2019-06-14 14:30 | П | 4 | ТП-452 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-903 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2019-06-15 09:00 | 2019-06-15 14:00 | П | 5 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1612 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-169 (п.7, ф.2) | 0.38 | 2019-06-19 13:30 | 2019-06-19 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 |  | - | - | - | 1
45 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-166 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2019-06-19 09:00 | 2019-06-19 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 |  | - | - | - | 1
46 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-168 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-06-20 09:00 | 2019-06-20 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
47 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-164 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-06-20 09:00 | 2019-06-20 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
48 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-387 | 10 (10.5) | 2019-06-21 13:30 | 2019-06-21 14:30 | П | 1 | ТП-387 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 136 |  | - | - | - | 1
49 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-337(п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
50 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-143(п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-06-21 09:00 | 2019-06-21 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
51 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-390 | 10 (10.5) | 2019-06-22 09:00 | 2019-06-22 11:00 | П | 2 | ТП-390 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
52 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-224 | 10 (10.5) | 2019-06-23 09:00 | 2019-06-23 11:00 | П | 2 | ТП-224 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 118 |  | - | - | - | 1
53 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кА от ТП-337 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
54 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
55 | МУП "Электросеть" | РП | РП-26 | 10 (10.5) | 2019-06-25 09:00 | 2019-06-25 12:00 | П | 3 | РП-26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
56 | МУП "Электросеть" | ВЛ | КЛ-0,4кА от ТП-136 (п.1, ф.7) | 0.38 | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
57 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-839 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:00 | 2019-06-26 10:30 | П | 1.5 | ТП-839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
58 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-212 | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:00 | 2019-06-27 14:00 | П | 4 | ТП-212 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1
59 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кА от ТП-909 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-06-27 08:00 | 2019-06-27 17:00 | П | 9 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
60 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-806 | 10 (10.5) | 2019-06-27 08:30 | 2019-06-27 12:00 | П | 3.5 | ТП-806 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
61 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кА от ТП-546 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-06-28 09:00 | 2019-06-28 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
62 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП- 175 | 10 (10.5) | 2019-06-28 13:30 | 2019-06-28 16:30 | П | 3 | ТП-175 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1
63 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП- 1441 | 10 (10.5) | 2019-06-28 13:30 | 2019-06-28 16:30 | П | 3 | ТП1441 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
64 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-384 яч.2-ТП-387 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-06-08 18:47 | 2019-06-08 19:50 | В | 1.05 | ТП-381, ТП-382, ТП-383, ТП-384, ТП-385, ТП-309, ТП-310 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 579.204 |  | №29 11.06.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
65 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-49 яч.4-ТП-62 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-06-09 18:19 | 2019-06-09 18:57 | В | 0.63333 | ТП-62, ТП-49, IIСШ ТП-87, IIСШ ТП-88,ТП-97, ТП-42, ТП-102 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 420.39 |  | №30 17.06.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
66 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-150А яч.4 - ТП-1272 яч.12 ТП-150А яч.3-ТП-1271 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-06-19 17:35 | 2019-06-19 18:08 | В | 0.55 | ТП-1064, ТП-1063, ТП-10612, БКТП-150А, КТП-10610 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 164.48 |  | №31 26.06.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
66 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-150А яч.4 - ТП-1272 яч.12 ТП-150А яч.3-ТП-1271 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-06-19 17:35 | 2019-06-20 04:28 | В | 10.8833 | ТП-1271, ТП-1281, ТП-1261, БКТП-1272 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 22.23 |  | №31 26.06.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
67 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-10 яч.13-ТП-2015 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-06-21 07:50 | 2019-06-21 08:39 | В | 0.81667 | ТП-2015, ТП-70,ТП-12 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 169.713 |  | №32 26.06.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
68 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-189 яч.1-ТП-1811 яч.1 | 10 (10.5) | 2019-06-27 10:07 | 2019-06-27 10:37 | В | 0.5 | ТП-187, ТП-189,ТП-1811, ТП-180 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 52.592 |  | №33 28.06.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1063 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-705 | 10 (10.5) | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 12:00 | П | 3 | ТП-705 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1069 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-07-01 13:30 | 2019-07-01 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-903 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-836 | 10 (10.5) | 2019-07-02 08:30 | 2019-07-02 12:00 | П | 3.5 | ТП-836 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11212 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11513 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | ВЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-273 (п.1, ф.10) | 0.38 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-328 | 10 (10.5) | 2019-07-05 08:30 | 2019-07-05 11:00 | П | 2.5 | ТП-328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-548 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1069 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-314 | 10 (10.5) | 2019-07-06 08:30 | 2019-07-06 11:30 | П | 3 | ТП-314 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 198 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-12 | 10 (10.5) | 2019-07-07 08:30 | 2019-07-07 11:30 | П | 3 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-07-08 14:00 | 2019-07-08 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-831 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-07-08 09:00 | 2019-07-08 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-542 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-305 (п.8, ф.4) | 0.38 | 2019-07-09 13:30 | 2019-07-09 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 13:30 | П | 4.5 | ТП-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1056 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-07-10 13:30 | 2019-07-10 15:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-547 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 19:00 | П | 10 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-393 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-07-10 14:00 | 2019-07-10 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-364 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-605 | 10 (10.5) | 2019-07-11 10:00 | 2019-07-11 13:00 | П | 3 | ТП-64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11213 (п.1, ф.9) | 0.38 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-401 (п.2, ф.1) | 0.38 | 2019-07-12 10:00 | 2019-07-12 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-389 | 10 (10.5) | 2019-07-13 09:00 | 2019-07-13 13:00 | П | 4 | ТП-389 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-140 | 10 (10.5) | 2019-07-13 08:30 | 2019-07-13 17:00 | П | 8.5 | ТП-140 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-301 | 10 (10.5) | 2019-07-14 09:00 | 2019-07-14 13:30 | П | 4.5 | ТП-301 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-319 (п.2а, ф.2) | 0.38 | 2019-07-14 10:00 | 2019-07-14 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-345 | 10 (10.5) | 2019-07-15 08:30 | 2019-07-15 12:00 | П | 3.5 | ТП-345 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2511 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1143 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-07-16 13:30 | 2019-07-16 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1045 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-07-17 13:30 | 2019-07-17 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1045 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-408 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-07-17 15:00 | 2019-07-17 18:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-216 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-07-17 13:30 | 2019-07-17 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-212 | 10 (10.5) | 2019-07-18 10:30 | 2019-07-18 14:00 | П | 3.5 | ТП-212 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 169 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-343 | 10 (10.5) | 2019-07-18 09:30 | 2019-07-18 12:00 | П | 2.5 | ТП-343 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-543 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-07-18 13:30 | 2019-07-18 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-383 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-07-18 15:00 | 2019-07-18 16:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-386 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-07-18 15:00 | 2019-07-18 16:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150 | 10 (10.5) | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 16:00 | П | 7 | ТП-150 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-131 | 10 (10.5) | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 16:00 | П | 7 | ТП-131 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
45 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-130 | 10 (10.5) | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 16:00 | П | 7 | ТП-130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
46 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-543 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1
47 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-325 | 10 (10.5) | 2019-07-19 13:30 | 2019-07-19 16:30 | П | 3 | ТП-325 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
48 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-543 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-07-19 13:30 | 2019-07-19 15:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
49 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2511 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-07-19 09:30 | 2019-07-19 13:00 | П | 3.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
50 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-116 (п.7, ф.1) | 0.38 | 2019-07-19 14:30 | 2019-07-19 18:00 | П | 3.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
51 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-832 | 10 (10.5) | 2019-07-20 09:30 | 2019-07-20 13:30 | П | 4 | ТП-832 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
52 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-508 | 10 (10.5) | 2019-07-21 09:00 | 2019-07-21 13:00 | П | 4 | ТП-508 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  | - | - | - | 1
53 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-191(п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-07-22 14:00 | 2019-07-22 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
54 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1069(п.1, ф.7) | 0.38 | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |  | - | - | - | 1
55 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-811 | 10 (10.5) | 2019-07-22 08:30 | 2019-07-22 12:00 | П | 3.5 | ТП-811 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
56 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-543(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
57 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-359(п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-07-22 16:00 | 2019-07-22 17:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
58 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1054(п.3, ф.8) | 0.38 | 2019-07-22 16:00 | 2019-07-22 17:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1
59 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ДКМ | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 16:00 | П | 7 | ТП-ДКМ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 61 |  | - | - | - | 1
60 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1443 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1
61 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-07-26 09:00 | 2019-07-26 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
62 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-5 | 10 (10.5) | 2019-07-26 14:00 | 2019-07-26 17:00 | П | 3 | ТП-5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
63 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-54 | 10 (10.5) | 2019-07-27 08:30 | 2019-07-27 11:00 | П | 2.5 | ТП-54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 |  | - | - | - | 1
64 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-192 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-07-27 09:30 | 2019-07-27 10:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
65 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-330 | 10 (10.5) | 2019-07-27 13:30 | 2019-07-27 17:00 | П | 3.5 | ТП-330 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 81 |  | - | - | - | 1
66 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-340 | 10 (10.5) | 2019-07-28 08:30 | 2019-07-28 12:00 | П | 3.5 | ТП-340 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86 |  | - | - | - | 1
67 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1158 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-07-29 09:30 | 2019-07-29 12:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
68 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-347 | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 11:30 | П | 2.5 | ТП-347 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
69 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1158 (п.5, ф.4) | 0.38 | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
70 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-385 (п.1 ф.2) | 0.38 | 2019-07-31 14:00 | 2019-07-31 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
71 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-840 (п.1 ф.4) | 0.38 | 2019-07-31 14:00 | 2019-07-31 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
72 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-388 яч.1-ТП-311 яч.5 | 10 (10.5) | 2019-07-29 16:15 | 2019-07-29 17:10 | В | 0.91667 | ТП-386, ТП-387,ТП-388, ТП-311 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 323.856 |  | №34 07.08.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
72 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-381 | 10 (10.5) | 2019-08-25 09:30 | 2019-08-25 11:30 | П | 2 | ТП-381 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1
73 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-308 | 10 (10.5) | 2019-08-25 13:30 | 2019-08-25 17:00 | П | 3.5 | ТП-308 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 113 |  | - | - | - | 1
74 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-58А | 10 (10.5) | 2019-08-26 10:30 | 2019-08-26 11:30 | П | 1 | ТП-58А | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1
75 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1066 (п.3, ф.5) | 0.38 | 2019-08-26 13:30 | 2019-08-26 16:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
76 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-130 | 10 (10.5) | 2019-08-26 08:30 | 2019-08-26 11:30 | П | 3 | ТП-130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 108 |  | - | - | - | 1
77 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-116 (2СШ) | 10 (10.5) | 2019-08-26 14:00 | 2019-08-26 18:00 | П | 4 | ТП-116 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 61 |  | - | - | - | 1
78 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150 | 10 (10.5) | 2019-08-27 10:00 | 2019-08-27 11:00 | П | 1 | ТП-150 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 88 |  | - | - | - | 1
79 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-103 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-08-27 12:00 | 2019-08-27 14:00 | П | 2 | ТП-103 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 |  | - | - | - | 1
80 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1066 (п.1 ф.2) | 0.38 | 2019-08-27 12:00 | 2019-08-27 14:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
81 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-340 | 10 (10.5) | 2019-08-27 12:00 | 2019-08-27 14:00 | П | 2 | ТП-340 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
82 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.3, ф.8) | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
83 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-396 (2, 3СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 12:00 | П | 3 | ТП-396 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 270 |  | - | - | - | 1
84 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-397 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 11:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
85 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-308 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-08-29 11:30 | 2019-08-29 15:00 | П | 3.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
86 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.1, ф.13) | 0.38 | 2019-08-29 13:30 | 2019-08-29 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
87 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-396 (1, 4СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-08-29 13:30 | 2019-08-29 16:00 | П | 2.5 | ТП-396 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 350 |  | - | - | - | 1
88 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.3, ф.12) | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1
89 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-342 | 10 (10.5) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 12:00 | П | 3 | ТП-342 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1
90 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1047 | 10 (10.5) | 2019-08-31 09:00 | 2019-08-31 12:00 | П | 3 | ТП-1047 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 122 |  | - | - | - | 1
91 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-2 яч.12-ТП-702 яч.1 | 10 (10.5) | 2019-08-03 13:09 | 2019-08-03 13:30 | В | 0.35 | ТП-606, ТП-706,ТП-705, ТП-702 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 182.169 |  | №35 07.08.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
92 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-1152 яч.2-ТП-1155 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-08-05 20:21 | 2019-08-05 21:35 | В | 1.2333 | ТП-1155, ТП-1153,ТП-1154, ТП-1152, IСШ ТП-11512 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 703.764 |  | №36 13.08.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
93 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП-Первомайская яч.303-РП-10 яч.8 | 10 (10.5) | 2019-08-14 10:38 | 2019-08-14 10:38 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №37 16.08.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
94 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-13 яч.8-ТП-141 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-08-22 18:42 | 2019-08-22 19:16 | В | 0.56667 | ТП-141, ТП-120 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 230.436 |  | №38 28.08.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
95 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-6 яч.3-ТП-5 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-08-26 09:46 | 2019-08-26 11:34 | В | 1.8 | ТП-5, ТП-6,ТП-54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 152.586 |  | №39 29.08.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
96 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-65 яч.2-ТП-41 яч.1 | 10 (10.5) | 2019-08-26 18:30 | 2019-08-26 19:20 | В | 0.83333 | ТП-57, ТП-105,ТП-142, ТП-39, ТП-65, ТП-41, ТП-159 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 347.211 |  | №40 02.09.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-168 | 10 (10.5) | 2019-09-01 08:30 | 2019-09-01 09:00 | П | 0.5 | ТП-168 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-374 | 10 (10.5) | 2019-09-01 13:30 | 2019-09-01 16:30 | П | 3 | ТП-374 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 81 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-44 | 10 (10.5) | 2019-09-02 10:00 | 2019-09-02 12:00 | П | 2 | ТП-44 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2019-09-02 10:00 | 2019-09-02 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-09-04 10:00 | 2019-09-04 12:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150 | 10 (10.5) | 2019-09-04 10:00 | 2019-09-04 15:00 | П | 5 | ТП-150 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-130 | 10 (10.5) | 2019-09-04 10:00 | 2019-09-04 15:00 | П | 5 | ТП-130 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 150 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-131 | 10 (10.5) | 2019-09-04 10:30 | 2019-09-04 13:00 | П | 2.5 | ТП-131 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.3, ф.9) | 0.38 | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-05 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.3, ф.7) | 0.38 | 2019-09-05 13:30 | 2019-09-05 16:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150 | 10 (10.5) | 2019-09-05 10:00 | 2019-09-05 11:00 | П | 1 | ТП-150 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.3, ф.5) | 0.38 | 2019-09-06 09:00 | 2019-09-06 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-607 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2318(п.10, ф.1) | 0.38 | 2019-09-10 14:00 | 2019-09-10 16:30 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1069 | 10 (10.5) | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | П | 3 | ТП-1069 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1047(п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-10 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1047(п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1047(п.7, ф.2) | 0.38 | 2019-09-11 15:00 | 2019-09-11 16:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10610 | 10 (10.5) | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 12:00 | П | 3 | ТП-10610 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-147 | 10 (10.5) | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 12:00 | П | 3 | ТП-147 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1047(п.7, ф.2) | 0.38 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-23(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-09-12 09:30 | 2019-09-12 11:30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1056 | 10 (10.5) | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 12:00 | П | 3 | ТП-1056 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-168 | 10 (10.5) | 2019-09-13 10:00 | 2019-09-13 10:30 | П | 0.5 | ТП-168 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 121 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1047(п.7, ф.3) | 0.38 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-251(п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-09-13 13:30 | 2019-09-13 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1045 | 10 (10.5) | 2019-09-14 09:00 | 2019-09-14 12:00 | П | 3 | ТП-1045 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1123 | 10 (10.5) | 2019-09-15 09:00 | 2019-09-15 12:00 | П | 3 | ТП-1123 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-338 | 10 (10.5) | 2019-09-15 13:30 | 2019-09-15 16:30 | П | 3 | ТП-338 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1047(п.7, ф.4) | 0.38 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10511 | 10 (10.5) | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 12:00 | П | 3 | ТП-10511 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 142 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-355(п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-118 | 10 (10.5) | 2019-09-16 09:30 | 2019-09-16 11:30 | П | 2 | ТП-118 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-10512(п.1, ф.5) | 0.38 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-838 | 10 (10.5) | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 12:00 | П | 3 | ТП-838 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-10512(п.1, ф.8) | 0.38 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153(п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-09-18 13:30 | 2019-09-18 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-107 | 10 (10.5) | 2019-09-18 15:30 | 2019-09-18 16:30 | П | 1 | ТП-107 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | ТП | КЛ-0,4кВ от ТП-329 (п.3, ф.1) | 10 (10.5) | 2019-09-18 13:30 | 2019-09-18 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153(п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1064 | 10 (10.5) | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | П | 3 | ТП-1064 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 154 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-09-19 13:30 | 2019-09-19 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153 (п.6, ф.1) | 0.38 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10513 | 10 (10.5) | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 12:00 | П | 3 | ТП-10513 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 174 |  | - | - | - | 1
45 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-09-20 13:30 | 2019-09-20 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
46 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1122 | 10 (10.5) | 2019-09-21 09:00 | 2019-09-21 12:00 | П | 3 | ТП-1122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 124 |  | - | - | - | 1
47 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11214 | 10 (10.5) | 2019-09-21 13:30 | 2019-09-21 17:00 | П | 3.5 | ТП-11214 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
48 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10510 | 10 (10.5) | 2019-09-22 09:00 | 2019-09-22 12:00 | П | 3 | ТП-10510 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96 |  | - | - | - | 1
49 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1065 | 10 (10.5) | 2019-09-22 13:30 | 2019-09-22 17:00 | П | 3.5 | ТП-1065 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 83 |  | - | - | - | 1
50 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-10512 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2019-09-23 13:30 | 2019-09-23 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
51 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153 (п.5, ф.1) | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
52 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2320 | 10 (10.5) | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 12:00 | П | 3 | ТП-2320 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1
53 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1153 (п.5, ф.3) | 0.38 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1
54 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1049 (п.5, ф.3) | 0.38 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
55 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1049 (п.5, ф.1) | 0.38 | 2019-09-26 13:30 | 2019-09-26 15:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
56 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1049 (п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-09-26 14:30 | 2019-09-26 16:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1
57 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1049 (п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
58 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-183 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
59 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1055 | 10 (10.5) | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 12:00 | П | 3 | ТП-1055 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 182 |  | - | - | - | 1
60 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2316 (п.5, ф.1) | 0.38 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 17:00 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
61 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1064 (п.1, ф.5) | 0.38 | 2019-09-27 13:30 | 2019-09-27 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
62 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1051 | 10 (10.5) | 2019-09-28 09:00 | 2019-09-28 12:00 | П | 3 | ТП-1051 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1
63 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-836 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-09-28 10:00 | 2019-09-28 14:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
64 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1053 | 10 (10.5) | 2019-09-29 09:00 | 2019-09-29 12:00 | П | 3 | ТП-1053 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 182 |  | - | - | - | 1
65 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11510 | 10 (10.5) | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 12:00 | П | 3 | ТП-11510 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1
66 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-6 яч.3-ТП-5 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-09-03 16:57 | 2019-09-03 17:30 | В | 0.55 | ТП-5, ТП-6,ТП-54 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 152.586 |  | №41 11.09.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
67 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-76 яч.1-ТП-29 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-09-03 19:10 | 2019-09-03 19:45 | В | 0.58333 | БКТП-831, БКТП-76, IIСШ БКТП-29 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 72.4 |  | №42 12.09.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
68 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-705 яч.2-ТП-702 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-09-03 17:27 | 2019-09-03 18:15 | В | 0.8 | ТП-606, БКТП-706, ТП-705, ТП-702 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 220.315 |  | №43 13.09.2019 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
69 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-26 яч.23-ТП-551 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-09-24 20:16 | 2019-09-24 20:45 | В | 0.48333 | ТП-551 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 106.499 |  | №44 01.10.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
70 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-701 яч.4-ТП-1 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-09-25 15:44 | 2019-09-25 16:52 | В | 1.1333 | ТП-145, ТП-108, ТП-34, ТП-92, ТП-1, ТП-701 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 562.077 |  | №46 02.10.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
71 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-89 яч.5-ТП-91 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-09-26 03:27 | 2019-09-26 04:45 | В | 1.3 | ТП-45, ТП-89, ТП-91, ТП-61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 286.488 |  | №45 08.10.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
72 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-8 яч.10-ТП-9 яч.1 | 10 (10.5) | 2019-09-27 15:40 | 2019-09-27 16:04 | В | 0.4 | ТП-9, ТП-96, ТП-1615, ТП-123, ТП-11 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 586.989 |  | №47 04.10.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-119 | 10 (10.5) | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 10:30 | П | 1.5 | ТП-119 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-554 | 10 (10.5) | 2019-10-01 09:00 | 2019-10-01 12:00 | П | 3 | ТП-554 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 156 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1144 (п.6, ф.2) | 0.38 | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2316 (п.1, ф.1) | 0.38 | 2019-10-02 09:00 | 2019-10-02 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-382 | 10 (10.5) | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 12:00 | П | 3 | ТП-382 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 104 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1144 (п.5, ф.3) | 0.38 | 2019-10-03 09:00 | 2019-10-03 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1144 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-10-04 09:00 | 2019-10-04 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-138 | 10 (10.5) | 2019-10-04 09:00 | 2019-10-04 15:00 | П | 6 | ТП-138 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-10-04 14:00 | 2019-10-04 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-802 | 10 (10.5) | 2019-10-05 09:00 | 2019-10-05 12:00 | П | 3 | ТП-802 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 166 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1054 | 10 (10.5) | 2019-10-05 13:30 | 2019-10-05 16:30 | П | 3 | ТП-1054 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 82 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10512 | 10 (10.5) | 2019-10-06 09:00 | 2019-10-06 12:00 | П | 3 | ТП-10512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 91 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-836(п.7, ф.1) | 0.38 | 2019-10-06 10:00 | 2019-10-06 14:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-247 | 10 (10.5) | 2019-10-06 13:30 | 2019-10-06 16:30 | П | 3 | ТП-247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1144(п.4, ф.4) | 0.38 | 2019-10-07 09:00 | 2019-10-07 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1144(п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-10-09 09:00 | 2019-10-09 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1144(п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-10-10 08:30 | 2019-10-10 10:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1157(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-10-11 09:00 | 2019-10-11 16:00 | П | 7 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1157(п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-10-11 13:30 | 2019-10-11 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-909(п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-10-14 10:00 | 2019-10-14 10:30 | П | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1157(п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-10-14 13:30 | 2019-10-14 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1154(п.5, ф.1) | 0.38 | 2019-10-16 09:00 | 2019-10-16 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1154(п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-10-16 13:30 | 2019-10-16 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-95(2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-10-17 14:00 | 2019-10-17 15:00 | П | 1 | ТП-95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11410(п.4, ф.3) | 0.38 | 2019-10-18 09:00 | 2019-10-18 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-11410(п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-10-18 11:00 | 2019-10-18 12:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141(п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-10-21 09:00 | 2019-10-21 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-б/о мэрии Костяевка | 0.38 | 2019-10-22 09:00 | 2019-10-22 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141(п.6, ф.2) | 0.38 | 2019-10-23 08:30 | 2019-10-23 09:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141(п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-10-23 09:00 | 2019-10-23 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141(п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-10-23 13:30 | 2019-10-23 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141(п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-10-24 09:00 | 2019-10-24 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2013(п.8, ф.2) | 0.38 | 2019-10-24 13:30 | 2019-10-24 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-131 | 10 (10.5) | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-28 11:00 | П | 2 | ТП-131 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-138(п.4, ф.1) | 0.38 | 2019-10-28 09:00 | 2019-10-28 16:00 | П | 7 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-909(п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-10-28 14:00 | 2019-10-28 15:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-26(п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-338 (1 СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-10-29 09:00 | 2019-10-29 11:00 | П | 2 | ТП-338 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-100(п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-30 10:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-26(п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-30 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от РП-26(п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-10-30 09:00 | 2019-10-30 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
43 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1123(п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-10-30 13:30 | 2019-10-30 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1
44 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1123(п.1, ф.6) | 0.38 | 2019-10-31 13:30 | 2019-10-31 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1
45 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-171 | 10 (10.5) | 2019-10-31 15:00 | 2019-10-31 17:00 | П | 2 | ТП-171 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
46 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-272 | 10 (10.5) | 2019-10-31 17:30 | 2019-10-31 18:00 | П | 0.5 | ТП-272 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 80 |  | - | - | - | 1
47 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-273 | 10 (10.5) | 2019-10-31 18:00 | 2019-10-31 18:30 | П | 0.5 | ТП-273 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 202 |  | - | - | - | 1
48 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-277 яч.6-ТП-279 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-10-01 09:49 | 2019-10-01 10:48 | В | 0.98333 | БКТП-274, ТП-279, ТП-277, ТП-278, ТП-2513 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 160.838 |  | №48 10.10.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
49 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-1442 яч.2-ТП-11214 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-10-05 16:10 | 2019-10-05 16:45 | В | 0.58333 | БКТП-1129, ТП-11214, ТП-1442 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1471.053 |  | №49 16.10.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
50 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-1159 яч.1-ТП-11510 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-10-13 20:00 | 2019-10-13 20:48 | В | 0.8 | ТП-11510, IСШ ТП-11513, ТП-1151, ТП-1159, ТП-1158, ТП-1157 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1139.724 |  | №51 15.10.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
51 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-273 яч.6-ТП-272 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-10-15 13:49 | 2019-10-15 14:50 | В | 1.0167 | ТП-270, ТП-273, ТП-272, ТП-275, ТП-276 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 306.418 |  | №51 24.10.2019 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0
52 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-26 яч.24-РП-36 яч.5 | 10 (10.5) | 2019-10-15 15:11 | 2019-10-15 16:16 | В | 1.0833 | IСШ РУ-10кВ РП-26 (ТП-543, ТП-541, ТП-1156, ТП-1157, ТП-1158, ТП-1159, ТП-11510, ТП-1151, IСШ ТП-11513, ТП-545, ТП-544, ТП-552, ТП-551) | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 2045.898 |  | №52 01.11.2019 | 3.4.13.3, 3.4.13.4 | 4.12, 4.21 | 1
53 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-54 яч.2 - ТП-6 яч.5 | 10 (10.5) | 2019-10-20 11:20 | 2019-10-20 12:25 | В | 1.0833 | ТП-109, ТП-54, ТП-4, ТП-6, IСШ ТП-5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 216.423 |  | №53 04.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
54 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-272 яч.1 - ТП-275 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-10-26 20:35 | 2019-10-26 21:25 | В | 0.83333 | ТП-270, ТП-273, ТП-272, ТП-275, ТП-276 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 440.008 |  | №54 05.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
55 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-2510 яч.1 - ТП-258 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-10-30 01:00 | 2019-10-30 01:50 | В | 0.83333 | ТП-246, ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-2510 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 283.374 |  | №55 04.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
1 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1123 (п.1, ф.8) | 0.38 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1123 (п.3, ф.9) | 0.38 | 2019-11-01 13:30 | 2019-11-01 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1055 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1123 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1055 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-11-05 13:30 | 2019-11-05 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1123 (п.3, ф.13) | 0.38 | 2019-11-05 15:00 | 2019-11-05 16:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | ВЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-11-05 14:00 | 2019-11-05 15:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1055 (п.1, ф.10) | 0.38 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1055 (п.1, ф.12) | 0.38 | 2019-11-06 13:30 | 2019-11-06 16:00 | П | 2.5 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-376 | 10 (10.5) | 2019-11-06 15:00 | 2019-11-06 17:00 | П | 2 | ТП-376 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-903 (2 СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 12:00 | П | 3 | ТП-903 (2 СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 82 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-376(п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-344 (2 СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-11-09 09:00 | 2019-11-09 12:00 | П | 3 | ТП-344 (2 СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 136 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1043 (2 СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-11-10 09:00 | 2019-11-10 12:00 | П | 3 | ТП-1043 (2 СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-138 | 10 (10.5) | 2019-11-12 08:30 | 2019-11-12 09:00 | П | 0.5 | ТП-138 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-138(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 15:00 | П | 6 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-175(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1057(п.3, ф.7) | 0.38 | 2019-11-14 13:30 | 2019-11-14 14:30 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1142(п.5, ф.4) | 0.38 | 2019-11-14 14:30 | 2019-11-14 16:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-541 | 10 (10.5) | 2019-11-19 10:00 | 2019-11-19 11:00 | П | 1 | ТП-541 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 161 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1141 (п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-68 | 10 (10.5) | 2019-11-20 17:30 | 2019-11-20 19:00 | П | 1.5 | ТП-68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1123(п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546(п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-903 | 10 (10.5) | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 10:00 | П | 1 | ТП-903 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 184 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-379 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-11-24 09:00 | 2019-11-24 10:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-216(п.7, ф.4) | 0.38 | 2019-11-25 10:00 | 2019-11-25 11:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 17:00 | П | 8 | КЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-831(п.3, ф.1) | 0.38 | 2019-11-28 15:00 | 2019-11-28 16:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-ДКМ | 10 (10.5) | 2019-11-29 08:00 | 2019-11-29 12:00 | П | 4 | ТП-ДКМ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-546(п.3, ф.3) | 0.38 | 2019-11-29 08:00 | 2019-11-29 12:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-383(п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-11-30 09:00 | 2019-11-30 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-22 яч.18 - КНС-6 ввод №2 | 10 (10.5) | 2019-11-02 07:44 | 2019-11-02 07:44 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №56 12.11.2019 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
36 | МУП "Электросеть" | КЛ | ф. "ФБТ-1" | 10 (10.5) | 2019-11-11 04:53 | 2019-11-11 04:53 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №57 14.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | ф. "Винзавод" (п. Кадуй) | 10 (10.5) | 2019-11-17 14:20 | 2019-11-17 14:30 | В | 0.16667 | ТП-8, ТП-6, КТПН-ПРБ, ТП-10, ТП-7, ТП-12, ТП-Винзавод, КТПН-9, ТП-11, ТП-8А | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 205.2 |  | №58 14.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
38 | МУП "Электросеть" | КЛ | ф. "ЗЖР-3" (каб. "А", "В") | 10 (10.5) | 2019-11-19 00:05 | 2019-11-19 00:05 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №59 14.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
39 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-92 яч.1 - ТП-34 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-11-23 02:27 | 2019-11-23 03:33 | В | 1.1 | ТП-701, ТП-1, ТП-92, ТП-34, ТП-145 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 197.271 |  | №60 04.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
40 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП-9 яч.310 - РП-14 яч.4 (каб. "А") | 10 (10.5) | 2019-11-23 02:28 | 2019-11-23 02:52 | В | 0.4 | IСШ РУ-10кВ РП-14 (ТП-807, ТП-802, ТП-801, IIСШ ТП-812, IСШ ТП-910, IIСШ ТП-27, ТП-901, ТП-808, ТП-803, ТП-806, ТП-809, ТП-804, ТП-58, ТП-24, ТП-811) | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 771.337 |  | №61 04.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
41 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-24 яч.6 - ТП-2016 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-11-26 09:26 | 2019-11-26 10:27 | В | 1.0167 | ТП-2016, ТП-80 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 233.55 |  | №62 04.11.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-2316 яч.2 - ТП-2320 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-11-27 03:15 | 2019-11-27 04:02 | В | 0.78333 | ТП-2315, ТП-2314, ТП-2316, ТП-2320, ТП-247 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 319.185 |  | №63 04.11.2019 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1032 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-12-04 09:00 | 2019-12-04 12:00 | П | 3 | ТП-1032 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1
2 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-364 (п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-12-04 14:00 | 2019-12-04 16:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1
3 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-906 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-12-05 05:00 | 2019-12-05 08:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1
4 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-65 (п.3, ф.4) | 0.38 | 2019-12-05 09:00 | 2019-12-05 10:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1
5 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 (п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-12-06 09:00 | 2019-12-06 17:00 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1
6 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-236 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-12-07 09:00 | 2019-12-07 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1
7 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-41 | 10 (10.5) | 2019-12-07 13:30 | 2019-12-07 14:30 | П | 1 | ТП-41 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96 |  | - | - | - | 1
8 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-351 (п.7, ф.1) | 0.38 | 2019-12-08 08:00 | 2019-12-08 10:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
9 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-106 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-12-08 13:30 | 2019-12-08 16:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1
10 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-143 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 10:30 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
11 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-165 (п.4, ф.1) | 0.38 | 2019-12-10 09:00 | 2019-12-10 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
12 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-10 12:00 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1
13 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-161(п.4, ф.2) | 0.38 | 2019-12-10 13:30 | 2019-12-10 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1
14 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2511(п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
15 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-120(п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-12-11 09:00 | 2019-12-11 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
16 | МУП "Электросеть" | ВЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-63(п.2, ф.3) | 0.38 | 2019-12-11 11:00 | 2019-12-11 14:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-161(п.6, ф.1) | 0.38 | 2019-12-11 13:30 | 2019-12-11 15:00 | П | 1.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1
18 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-359(п.1, ф.2) | 0.38 | 2019-12-12 09:00 | 2019-12-12 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 74 |  | - | - | - | 1
19 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-57(п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-12-13 09:00 | 2019-12-13 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1
20 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-257(п.8, ф.1) | 0.38 | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-258(п.8, ф.4) | 0.38 | 2019-12-16 09:00 | 2019-12-16 12:00 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
22 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-2510 (п.6, ф.3) | 0.38 | 2019-12-16 13:30 | 2019-12-16 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-258 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2019-12-16 13:30 | 2019-12-16 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1
24 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-239(п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-12-17 09:00 | 2019-12-17 11:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 |  | - | - | - | 1
25 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-235(п.6, ф.4) | 0.38 | 2019-12-17 13:30 | 2019-12-17 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | - | - | - | 1
26 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-801 (п.7, ф.4) | 0.38 | 2019-12-17 13:30 | 2019-12-17 15:30 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
27 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-46 (п.2, ф.2) | 0.38 | 2019-12-18 12:00 | 2019-12-18 13:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
28 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-224 | 10 (10.5) | 2019-12-19 09:00 | 2019-12-19 12:00 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 310 |  | - | - | - | 1
29 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-359 (п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-12-19 09:30 | 2019-12-19 12:30 | П | 3 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
30 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-1051 (п.1, ф.8) | 0.38 | 2019-12-19 10:00 | 2019-12-19 11:00 | П | 1 | КЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1
31 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-10610 (п.1, ф.4) | 0.38 | 2019-12-19 13:30 | 2019-12-19 15:30 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1
32 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-63(п.2, ф.4) | 0.38 | 2019-12-20 10:00 | 2019-12-20 14:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1
33 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-357(п.3, ф.2) | 0.38 | 2019-12-20 16:00 | 2019-12-20 18:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1
34 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-351(п.7, ф.1) | 0.38 | 2019-12-20 16:00 | 2019-12-20 18:00 | П | 2 | КЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1
35 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-376 | 10 (10.5) | 2019-12-21 09:00 | 2019-12-21 11:00 | П | 2 | ТП-376 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 136 |  | - | - | - | 1
36 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-136 (п.1, ф.6) | 0.38 | 2019-12-21 14:00 | 2019-12-21 15:00 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1
37 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-359(п.1, ф.3) | 0.38 | 2019-12-22 10:00 | 2019-12-22 14:00 | П | 4 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1
38 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1049 (2СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-12-28 09:00 | 2019-12-28 11:00 | П | 2 | ТП-1049 (2СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1
39 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-384 | 10 (10.5) | 2019-12-28 14:00 | 2019-12-28 16:00 | П | 2 | ТП-384 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 140 |  | - | - | - | 1
40 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1141 (1СШ-0,4кВ) | 10 (10.5) | 2019-12-29 09:00 | 2019-12-29 11:00 | П | 2 | ТП-1141 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 164 |  | - | - | - | 1
41 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП-9 яч.311 - РП-2 яч.23 (каб. "В") | 10 (10.5) | 2019-12-04 14:55 | 2019-12-04 15:04 | В | 0.15 | IIСШ РУ-10кВ РП-2 (ТП-701, ТП-1, ТП-92, ТП-702, ТП-705, ТП-706, ТП-606, ТП-906, ТП-32, ТП-94А, ТП-94, ТП-93, ТП-101, ТП-3, ТП-8, ТП-7, ТП-11) | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1653.534 |  | №64 11.12.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
42 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-1 яч.5 - ТП-376 яч.1 | 10 (10.5) | 2019-12-09 09:54 | 2019-12-09 10:58 | В | 1.0667 | ТП-376, ТП-377, ТП-375, ТП-374 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 530.159 |  | №65 15.12.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
43 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП-9 яч.107 - РП-36 яч.9 | 10 (10.5) | 2019-12-16 19:53 | 2019-12-16 19:53 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №66 11.12.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
44 | МУП "Электросеть" | КЛ | РП-15 яч.9 - ТП-174 яч.1а | 10 (10.5) | 2019-12-19 02:34 | 2019-12-19 03:00 | В | 0.43333 | ТП-171, ТП-174, ТП-179 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 112.104 |  | №67 24.12.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
45 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП-Зашекснинская яч.24 - РП-26 яч.11 (ф.ЗЖР-3) каб. "В" | 10 (10.5) | 2019-12-20 20:18 | 2019-12-20 20:18 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №68 23.12.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
46 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-2314 яч.3 - ТП-2316 яч.3 | 10 (10.5) | 2019-12-24 02:28 | 2019-12-24 03:35 | В | 1.1167 | ТП-2315, ТП-2314, ТП-2316, ТП-247, БКТП-2320 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 419.455 |  | №69 24.12.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
47 | МУП "Электросеть" | КЛ | откл. яч.16 РУ-10кВ РП-10, ТП- 13 яч.6 -течь кровли | 10 (10.5) | 2019-12-24 22:37 | 2019-12-25 00:57 | В | 2.3333 | ТП-13, ТП-55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.684 |  | №70 25.12.2019 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0
48 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-1815 яч.3 - ТП-1816 яч.4 | 10 (10.5) | 2019-12-25 01:15 | 2019-12-25 02:10 | В | 0.91667 | ТП-1815, ТП-1816, ТП-1814, ТП-1813, ТП-1817, ТП-17 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 190.577 |  | №71 09.01.2020 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
за 2019 год
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Электросеть"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное за расчеиный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 14756
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 3
1.2. | СН1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3. | СН2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 2657
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 12096
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.2874
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.33539
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi рем), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 1.3971
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi рем), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.47398
Директор Бречалов С.П.
Должность Ф.И.О. Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2018г
_____________МУП г. Череповца "Электросеть"_______________
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 1807.497 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2019г. (по балансовой принадлежности)
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 1586.738 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2019г. (по балансовой принадлежности)
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 87.7865
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 14756 | Переченьточек поставки и средств расчетного учета покупателя и места их установки. Перечень средств измерения, используемых для определения объемов электроэнергии и мощности.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 16260 | Расчет объема работ в условных единицах МУП "Электросеть" по состоянию на 01.01.2020г. (по балансовой принадлежности), а так же програмный комплекс "Техническое обеспечение"
5 | Средняя летняя температура, 0С | 16.3 | Сборник Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации»
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».