# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.04.2018 |
| Отчетный период | 1 квартал 2018 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 04 | 16:51 | 04 | 17:25 | Повреждение КЛ-10кВ РП-17 -ТП-347 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | январь | 04 | 16:51 | 04 | 17:45 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-603-ТП-607 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | январь | 06 | 16:26 | 06 | 16:26 | Повреждение КЛ-10кВ РП-17 -РП-22 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 4 | январь | 10 | 13:02 | 10 | 13:45 | Повреждение КЛ-10кВ РП-9 - ТП-57 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 5 | январь | 10 | 10:36 | 10 | 10:36 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Искра» - РП-14 (каб. А) брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | январь | 15 | 10:12 | 15 | 10:52 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -74-ТП-53 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 7 | январь | 15 | 18:11 | 15 | 19:50 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -2316 - ТП-2320 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | январь | 19 | 16:28 | 19 | 16:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -75 - ТП-73 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 9 | январь | 21 | 04:52 | 21 | 05:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП -51 - ТП-134 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 10 | январь | 22 | 23:19 | 22 | 23:47 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-836 -ТП-837 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | январь | 26 | 12:08 | 26 | 13:00 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-104 -ТП-113 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | январь | 27 | 09:15 | 27 | 09:40 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-217 -ТП-218 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | февраль | 03 | 04:54 | 03 | 04:54 | Повреждение конденсатора связи фазы «С» отпаечного портала (отпайка от ВЛ-110кВ «Суда-2» оп.35А) 110/10 ИП «Череповец» дефект завода-изготовителя | Замена оборудования |
| 14 | февраль | 05 | 10:12 | 05 | 11:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-244 -ТП-2510 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 15 | февраль | 11 | 03:44 | 11 | 04:40 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-172 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | февраль | 19 | 11:07 | 19 | 11:54 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-34 -ТП-145 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 17 | март | 06 | 18:52 | 06 | 20:20 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-1813 -ТП-1817, ТП-1817-ТП-17 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | март | 11 | 00:30 | 11 | 01:14 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-304 -ТП-305 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 19 | март | 29 | 16:50 | 29 | 17:30 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-301 –ТП - 303 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 1-ый квартал 2018 года составил 5,992 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 1 -ый квартал 2018 года составило 19 ед. общей продолжительностью 11,174 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |