# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежеквартально

МУП «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 01.04.2017 |
| Отчетный период | 1 квартал 2017 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 05 | 22:50 | 05 | 23:18 | Повреждение КЛ-10кВ РП-3 -ТП-371 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 2 | январь | 08 | 21:38 | 08 | 22:38 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2015-ТП-70 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | январь | 10 | 09:58 | 10 | 09:58 | Повреждение проходных изоляторов ввода 10кВ №2 ГПП-9 | Замена проходных изоляторов |
| 4 | январь | 10 | 12:14 | 10 | 12:14 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Заягорба» - РП-7 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 5 | январь | 14 | 14:44 | 14 | 14:44 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Первомайская» - РП-10 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 6 | январь | 14 | 14:44 | 14 | 15:40 | Повреждение КЛ-10кВ РП -15-ТП-235 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 7 | январь | 24 | 10:22 | 24 | 13:15 | Повреждение КЛ-10кВ РП -27 -БКТП-1064 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 8 | февраль | 01 | 16:24 | 01 | 18:30 | откл. ВВ яч.302 ПС-220/10 РУ-10кВ "Первомайская", откл. ВВ яч.8 РУ-10кВ РП-15 | Произвести наладку привода ВВ яч.302 ПС 220/10 «Первомайская»- Вологодское ПМЭС Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Выполнить объезд РП-10кВ на предмет анализа информации с микропроцессорных устройств защиты, привести в соответствие согласно выполненным расчетам РЗА |
| 9 | февраль | 04 | 14:20 | 04 | 17:45 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2010 –ТП-2013, КЛ-10кВ ТП-2013 –ТП-4 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 10 | февраль | 03 | 01:05 | 03 | 01:05 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-9 -РП-17 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 11 | февраль | 04 | 14:20 | 04 | 15:33 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-2015 -ТП-2017 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 12 | февраль | 07 | 06:27 | 07 | 06:27 | Повреждение КЛ-10кВ РП-25 -РП-13 брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 13 | февраль | 07 | 15:51 | 07 | 15:51 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-346 -ТП-392, КЛ-10кВ ТП-392 -ТП-334 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 14 | февраль | 07 | 15:51 | 07 | 19:09 | Повреждение КЛ-10кВ РП-4 -ТП-340 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 15 | февраль | 09 | 02:48 | 09 | 02:48 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Заягорба» -РП-15 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 16 | февраль | 12 | 13:05 | 12 | 13:05 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-384 -ТП-387 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 17 | февраль | 22 | 20:15 | 23 | 01:30 | Повреждение КЛ-10кВ РП-9 -ТП-86, КЛ-10кВ ТП-86 -ТП-107 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 18 | март | 05 | 07:04 | 05 | 08:40 | Повреждение КЛ-10кВ РП-12 -ТП-172, брак при монтаже сторонней организацией | Ремонт соединительной муфты, в/в испытания |
| 19 | март | 11 | 05:47 | 11 | 09:34 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Зашекснинская» -РП-22 (каб. «А», «В») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 20 | март | 19 | 11:32 | 19 | 12:36 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-61 -ТП-2 (каб. «В») | Ремонт соединительной муфты, в/в испытания |
| 21 | март | 20 | 09:42 | 20 | 10:29 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-53 –ТП-2017 сторонней организацией | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт |
| 22 | март | 25 | 19:21 | 25 | 19:21 | Повреждение КЛ-10кВ ГПП-«Заягорба» -РП-8 (каб. «В») | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 23 | март | 25 | 22:47 | 25 | 23:58 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-355 -ТП-364 | Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 1-ый квартал 2017 года составил 13,787 тыс. кВт*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала и cистемы  телемеханики MicroSCADA за 1 -ый квартал 2017 года составило 23 ед. общей продолжительностью 28,100 часа.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |