## Лист1
Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства МУП "Электросеть" за 2016 год
Дата | Место | Время начала (часы, мин., год, день, мес.) | Время устранения аварийного режима (часы, мин., год, день, мес.) | Время простоя (час) | Недоотпуск эл. энергии (тыс. кВт*час) | Причина возникновения
2016-01-12 | КЛ-10кВ ТП-47 яч.4 - ТП-48 яч.1 | 2016-01-12 19:18 | 10:30, 2016.01.17 | 2.05 | 0.469 | МУП "Электросеть" ,соед.муфта, 1982г.
2016-01-12 | КЛ-10кВ ТП-47 яч.6 - Тр-р №2 | 2016-01-12 19:18 | 16:54, 2016.01.13 | 0 | 0 | МУП "Электросеть", конц. разд., 2008г.
2016-01-12 | КЛ-10кВ ТП-508 яч.4 - ТП-509 яч.4 | 2016-01-12 01:55 | 17:00, 2016.01.12 | 1.58 | 0.476 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1980г.
2016-01-13 | ТП-131, трансформатор Т-1 | 2016-01-13 08:07 | 13:00, 2016.01.13 | 4.883 | 0.012 | МУП "Электросеть", Тр-р
2016-01-30 | КЛ-10кВ ГПП "Зашекснинская" яч.13 - РП-22 яч.4 ф. "ЗЖР-1" (каб.В) | 2016-01-30 18:19 | 10:03, 2016.02.23 | 1.18 | 0.68 | МУП "Электросеть", целое место, 1985г.
2016-02-01 | КЛ-10кВ БКТП-2320 яч.2 - ТП-2316 яч.2 | 2016-02-01 03:27 | 2016-02-03 22:32 | 1 | 0.266 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 1982г.
2016-02-05 | КЛ-10кВ РП-8 яч.12 - ТП-133 яч.1 | 2016-02-05 22:09 | 2016-02-11 14:20 | 0.52 | 0.026 | МУП "Электросеть", целое место, 1984г.
2016-02-20 | КЛ-10кВ ТП-89 яч.5 - ТП-91 яч.3 | 2016-02-20 17:33 | 2016-02-26 21:45 | 0.7 | 0.294 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 1975г.
2016-02-25 | КЛ-10кВ РП -22 яч.17 - БКТП-1025 яч.1 | 2016-02-25 21:58 | 2016-03-02 15:16 | 1 | 2.179 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 2008г.
2016-03-15 | Опорные изоляторы ЛР яч.6 РУ-10кВ РП-11 | 2016-03-15 07:02 | 2016-03-18 16:00 | 0.4137 | 0.201 | МУП "Электросеть", опорные изоляторы, ЛР
2016-03-02 | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.312 - РП-14 яч.4 (каб. "В") | 2016-03-02 20:54 | 2016-03-10 18:16 | 0 | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 2007г.
2016-03-25 16:51 | КЛ-10кВ ТП-2111 яч.3 - ТП-209 яч.2 | 2016-03-25 16:51 | 2016-03-29 14:38 | 1.15 | 0.517 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 1990г.
2016-03-25 18:23 | КЛ-10кВ РП-28 яч.9-ТП-238 яч.3 | 2016-03-25 18:23 | 2016-03-30 17:19 | 0.2 | 0.021 | МУП "Электросеть", целое место, 1980г.
2016-03-25 18:23 | КЛ-10кВ ТП-238 яч.5-ТП-234 яч.1 | 2016-03-25 18:23 | 26.03.2016 15:36:00 | 0 | 0 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1980г.
2016-03-29 19:30 | КЛ-10кВ ТП -2315 яч.4 - ТП-2319 яч.1 | 2016-03-29 19:30 | 2016-04-01 13:50 | 0.83 | 0.489 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 2006г.
2016-04-06 22:37 | КЛ-10кВ РП -22 яч.1 - ТП-1145 яч.4 | 2016-04-06 22:37 | 2016-04-08 10:05 | 0.39 | 0.19032 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1991г.
2016-04-17 20:35 | КЛ-10кВ РП-25 яч.6-ТП-143 яч.6 | 2016-04-17 20:35 | 2016-04-19 17:08 | 0.42 | 0.127 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1969г.
2016-04-17 20:35 | КЛ-10кВ РП-6 яч.15-ТП-143 яч.2 | 2016-04-17 20:35 | 20.04.2016 11:10:00 | 0 | 0 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1967г.
2016-04-18 21:13 | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.103 - РП-11 яч.3 | 2016-04-18 21:13 | 2016-04-21 21:35 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место 1977г, соед.муфта 1994г.
2016-04-21 16:47 | РУ-10кВ ТП-176 | 2016-04-21 16:47 | 2016-04-21 18:20 | 1.55 | 1.1098 | МУП "Электросеть", попадание кошки на оборудование 10кВ
2016-04-21 10:31 | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.205 - РП-28 яч.22 | 2016-04-21 10:31 | 2016-04-22 23:47 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1998г.
2016-04-22 22:22 | КЛ-10кВ РП -11 яч.2 - ТП-5 яч.1 | 2016-04-22 22:22 | 2016-04-27 16:07 | 0.37 | 0.059 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 2002г.
2016-04-22 19:46 | КЛ-10кВ РП -17 яч.10 - ТП-347 яч.3 | 2016-04-22 19:46 | 2016-05-11 17:20 | 0.66 | 0.164 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 1995г
2016-04-22 19:42 | КЛ-10кВ ГПП -9 яч.107 - РП-17 яч.8 (каб. "А") | 2016-04-22 19:42 | 2016-06-01 18:09 | АВР | 0 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 1996г.
2016-04-27 21:28 | РУ-10кВ РП-2 яч.5,7,9,11 | 2016-04-27 21:28 | 2016-04-28 16:30 | 0.533 | 1.056 | МУП "Электросеть", проходные изоляторы ШР
2016-04-27 21:15 | КЛ-10кВ РП -3 яч.16 - ТП-300 яч.4 | 2016-04-27 21:15 | 2016-05-05 | 0.55 | 0.157 | МУП "Электросеть", целое место, 1964г.
2016-05-02 14:45 | КЛ-10кВ ГПП -9 яч.408 - РП-17 яч.7 (каб. "А") | 2016-05-02 14:45 | 2016-05-05 14:58 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1983г.
2016-05-06 01:03 | КЛ-10кВ ТП -839 яч.3 - ТП-833 яч.4 | 2016-05-06 01:03 | 2016-05-06 21:35 | 1.08 | 0.274 | МУП "Электросеть", целое место, 1976г.
2016-05-08 00:34 | КЛ-10кВ ТП -109 яч.5 - ТП-4 яч.1 | 2016-05-08 00:34 | 2016-05-10 17:38 | 0.52 | 0.009 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1969г.
2016-05-09 12:38 | КЛ-10кВ ГПП"Первомайская" яч.103 - РП-11 яч.3 | 2016-05-09 12:38 | 2016-05-14 16:35 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1977г.
2016-05-12 03:29 | КЛ-10кВ ТП-1033 яч.2 - ТП-1022 яч.3 | 2016-05-12 03:29 | 2016-05-17 15:00 | 0.94 | 0.962 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 2004г.
2016-05-12 15:37 | КЛ-10кВ ТП-902 яч.4 - ТП-903 яч.3 | 2016-05-12 15:37 | 2016-05-13 17:30 | 0.533 | 0.147 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 1959г.
2016-05-12 15:39 | КЛ-10кВ ТП-133 яч.6 - ТП-165 яч.3 | 2016-05-12 15:39 | 2016-05-23 18:10 | 1 | 0.00934 | МУП "Электросеть", целое место, 1957г.
2016-05-16 13:45 | КЛ-10кВ ГПП "Первомайская" яч.303 - РП-10 яч.8 | 2016-05-16 13:45 | 2016-06-01 23:35 | 1.33 | 2.54 | МУП "Электросеть",соед.муфта, 1999г.
2016-05-16 11:43 | КЛ-10кВ ТП-805 яч.3 - ТП-73 яч.3 | 2016-05-16 11:43 | 2016-05-21 06:20 | 0.45 | 0.1602 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1998г.
2016-05-16 11:43 | КЛ-10кВ РП-19 яч.17 - ТП-144 яч.1 | 2016-05-16 11:43 | 2016-05-17 09:20 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1987г.
2016-05-19 07:20 | КЛ-10кВ РП-4 яч.13 - ТП-35, яч.1 | 2016-05-19 07:20 | 2016-05-20 15:33 | 0.417 | 0.148 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1995г.
2016-05-20 22:01 | КЛ-10кВ РП-2 яч.7 - ТП-133 яч.4 | 2016-05-20 22:01 | 2016-05-25 14:20 | 0.4 | 0 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1994г.
2016-05-24 22:46 | КЛ-10кВ РП-17 яч.16 - ТП-ДКМ яч.1 | 2016-05-24 22:46 | 2016-05-26 14:21 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1983г.
2016-05-26 07:03 | КЛ-10кВ ГПП-"Зашекснинская" яч.37 - РП-26 яч.4 | 2016-05-26 07:03 | 2016-06-02 21:08 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 2007г.
2016-05-30 21:31 | КЛ-10кВ РП-19 яч.17 - ТП-144 яч.1 | 2016-05-30 21:31 | 2016-06-03 21:17 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1987г.
2016-06-07 20:10 | КЛ-10кВ ТП-244 яч.1 - ТП-2510 яч.6 | 2016-06-07 20:10 | 2016-06-09 18:28 | 1.13 | 1.055 | МУП "Электросеть", целое место, 1984г.
2016-06-14 12:57 | КЛ-10кВ РП-2 яч.4 - ТП-94 яч.1 | 2016-06-14 12:57 | 2016-06-17 15:35 | 0.5 | 0.264 | ООО СК "Авангард", мех.возд., целое место, 1987г.
2016-06-16 10:43 | КЛ-10кВ РП-17 яч.10 - ТП-347 яч.1 | 2016-06-16 10:43 | 2016-06-17 16:53 | 0.383 | 0.114 | ООО "ГазпромТеплоэнергоВологда", мех.возд., целое место, 1986г.
2016-06-18 21:40 | КЛ-10кВ ТП-301 яч.2 - ТП-302 яч.4 | 2016-06-18 21:40 | 2016-06-22 16:20 | 1.117 | 0.243 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1959г.
2016-06-24 05:49 | КЛ-10кВ ТП-75 яч.4 - ТП-73 яч.1 | 2016-06-24 05:49 | 2016-06-25 17:37 | 0.51667 | 0.13175 | МУП "Электросеть",целое место, 1961г.
2016-06-26 19:00 | КЛ-10кВ ТП-841 яч.2 - ТП-29 яч.3 | 2016-06-26 19:00 | 2016-06-30 23:04 | 0.66667 | 0.14 | МУП "Электросеть", целое место, 1965г.
2016-06-27 10:16 | КЛ-10кВ РП-10, яч.18 - ТП-2011, яч.1 | 2016-06-27 10:16 | 2016-07-01 16:00 | 0.4 | 0.0852 | МУП "Электросеть", целое место, 1984г.
2016-06-27 10:11 | КЛ-10кВ ТП-206, яч.3 - ТП-4, яч.4 | 2016-06-27 10:11 | 2016-07-08 17:45 | 0.61667 | 0.11223 | МУП "Электросеть", целое место, 1970г.
2016-06-30 16:27 | КЛ-10кВ ТП-367 яч.4 - ТП-313 яч.4 | 2016-06-30 16:27 | 2016-07-08 16:59 | 1.2 | 0.558 | МУП "Электросеть", целое место, 1958г.
2016-06-30 16:29 | КЛ-10кВ ТП-359 яч.3 - ТП-360 яч.1 | 2016-06-30 16:29 | 2016-07-01 18:30 | 1.9667 | 0.73357 | МУП "Электросеть", целое место, 1999г.
2016-07-02 07:54 | РУ-10кВ РП-2 яч.16-МВ | 2016-07-02 07:54 | 2016-07-05 11:10 | 1.85 | 1.5836 | МУП "Электросеть", проходные изоляторы
2016-07-02 07:54 | ГПП-9 яч.311-РП-2 яч.16(В)-рез.ввод | 2016-07-02 07:54 | 2016-07-15 10:37 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 2007г.
2016-07-03 03:21 | ГПП-"Искра" яч.109-РП-2 яч.14(А) ф. ИЖР-1 | 2016-07-03 03:21 | 2016-07-08 23:16 | 0 (рез.ввод) | 0 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 2013г.
2016-07-05 05:05 | КЛ-10кВТП-339 яч.3 - ТП-337 яч.5 | 2016-07-05 05:05 | 2016-07-05 18:37 | 2.0833 | 0.42292 | МУП "Электросеть", конц. разд., 1975г.
2016-07-13 00:41 | КЛ-10кВ ГПП-"Заягорба" яч.403 - РП-18 яч.8 (ф. Тепловая-3) | 2016-07-13 00:41 | 2016-07-13 18:05 | 0.56667 | 0.3757 | МУП "Электросеть", целое место, 1985г.
2016-07-13 19:56 | КЛ-10кВ ТП-904 яч.4 - ТП-40 яч. 1 | 2016-07-13 19:56 | 2016-07-15 20:00 | 0.36667 | 0.064533 | МУП "Электросеть", целое место, 1967г.
2016-07-06 05:57 | КЛ-10кВ ТП-840 яч.8 - ТП-842 яч.2 | 2016-07-06 05:57 | 2016-07-17 15:11 | 0.83333 | 0.072 | МУП "Электросеть", целое место, 1989г.
2016-07-06 05:57 | КЛ-10 кВ РП-5 яч. 5 - ТП-31 яч.5 | 2016-07-06 05:57 | 2016-07-07 20:00 | 0.43333 | 0.02327 | МУП "Электросеть", целое место, 1959г.
2016-07-17 08:32 | КЛ-10 кВ ГПП-"Первомайская" яч. 303 - РП-10 яч.8 (ф."ЖР-11") | 2016-07-17 08:32 | 2016-07-20 23:49 | 0.13333 | 0 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1990г.
2016-07-23 10:41 | КЛ-10 кВ РП-2 яч. 10 - ТП-31 яч.4 | 2016-07-23 10:41 | 2016-07-24 04:45 | АВР | 0 | ООО "Стройгрупп", мех.возд., целое место, 1959г.
2016-07-23 10:41 | КЛ-10 кВ РП-5 яч. 5 - ТП-31 яч.5 | 2016-07-23 10:41 | 2016-07-24 09:24 | 0 | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1959г.
2016-07-23 10:41 | КЛ-10кВ ТП-32 яч.1 - ТП-31 яч.6 | 2016-07-23 10:41 | 2016-07-27 11:00 | 0.96667 | 0.061673 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1984г.
2016-07-26 10:22 | КЛ-10кВ ТП -808 яч.4 - ТП-803 яч.1 | 2016-07-26 10:22 | 2016-07-27 14:40 | 0.65 | 1.4404 | МУП "Электросеть", конц.разделка, 1987г.
2016-07-28 02:07 | ГПП "Заягорба" яч.414-РП-8 яч.8 (ф."ФБТ-2") | 2016-07-28 02:07 | 2016-08-09 17:00 | 0.16667 | 0.068 | МУП "Электросеть", целое место, 2012г., гарантийный ООО "ПСМО"
2016-07-28 01:06 | КЛ-10кВ ТП-9 яч.3 - ТП-96 яч. 1 | 2016-07-28 01:06 | 2016-07-29 18:20 | 1.6833 | 0.1717 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1996г.
2016-07-30 23:16 | КЛ-10кВ ТП-1142 яч.5 - ТП-11410 яч. 2 | 2016-07-30 23:16 | 2016-09-07 21:16 | 1.2333 | 0.40207 | МУП "Электросеть", целое место, 1999г.
2016-08-01 15:26 | КЛ-10кВ РП-15 яч.9-ТП-174 яч.1А | 2016-08-01 15:26 | 2016-08-04 22:30 | 0.98333 | 0.67752 | МУП "Электросеть", целое место, 1980г.
2016-08-01 15:13 | КЛ-10кВ ТП-193 яч.4 - ТП-195 яч.2 | 2016-08-01 15:13 | 2016-08-02 22:00 | 0.8 | 0.1608 | МУП "Электросеть",каб.разделка, 1972г.
2016-08-05 22:24 | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.113 - РП-4 яч.6 (каб."А") | 2016-08-05 22:24 | 2016-08-11 21:30 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1982г.
2016-08-10 12:17 | КЛ-10кВ ТП-198 яч.4 - ТП-192 яч.1 | 2016-08-10 12:17 | 2016-08-11 18:10 | 0.3 | 0.1107 | МУП "Электросеть", каб.разделка, 1981г.
2016-08-12 10:06 | КЛ-10кВ ТП-74 яч.4 - ТП-216 яч.4 | 2016-08-12 10:06 | 2016-08-29 15:12 | 0.55 | 0.11715 | МУП "Водоканал", мех.возд., целое место, 1982г.
2016-08-23 12:41 | КЛ-10кВ ГПП-4 яч.46 - РП-17 | 2016-08-23 12:41 | 2016-08-26 15:40 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", каб.разделка, 1998г.
2016-08-24 10:10 | КЛ-10кВ ТП-336 яч.2 - ТП-392 яч.3 | 2016-08-24 10:10 | 2016-08-25 00:07 | 1.4167 | 0.66017 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1992г.
2016-09-04 18:53 | КЛ-10кВ РП-1 яч.3 - ТП-18 яч.4 | 2016-09-04 18:53 | 2016-09-06 22:41 | 0.73333 | 0.17585 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1970г.
2016-09-13 14:40 | КЛ-10кВ ТП-1151 яч.4 - ТП-1041 яч.5 | 2016-09-13 14:40 | 2016-09-20 17:35 | 0 | 0 | ЧП Джагорян В.М., мех.возд., целое место, 1991г.
2016-09-25 20:44 | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.103 - РП-11 яч.3 | 2016-09-25 20:44 | 2016-09-28 23:30 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1977г.
2016-09-27 22:37 | КЛ-10 кВ РП -22 яч. 18 - КНС №6 | 2016-09-27 22:37 | 2016-10-05 21:54 | откл. персоналом МУП "Электросеть" | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1987г.
2016-10-10 16:55 | КЛ-10 кВ ГПП -4 яч. 46 - РП-17 яч. 15 | 2016-10-10 16:55 | 2016-10-12 14:27 | АВР | 0 | ООО "ПромАльянс",мех.возд., целое место, 1971г.
2016-10-11 11:08 | КЛ-10 кВ ТП-89 яч.6 - ТП-61 яч. 1 | 2016-10-11 11:08 | 2016-10-11 18:36 | откл. персоналом МУП "Электросеть" | 0 | ЧП Потапов А.А., мех.возд., целое место, 1972г.
2016-10-19 09:22 | КВЛ-10 кВ ГПП-Первомайская яч.206 - ТП-10 яч.7 | 2016-10-19 09:22 | 2016-10-19 17:00 | откл. персоналом МУП "Электросеть" | 0 | МУП "Электросеть", опорные изоляторы, 1998г.
2016-10-24 02:41 | КЛ-10 кВ РП-11 яч. 11 - ТП-211 яч. 2 | 2016-10-24 02:41 | 2016-10-25 22:40 | 0.48333 | 0.045917 | МУП "Электросеть", соед.муфта, 1974г.
2016-10-25 22:12 | КЛ-10 кВ РП-11 яч.24 - ТП-2318 яч.2 | 2016-10-25 22:12 | 2016-11-01 14:00 | 0.41667 | 0.011667 | МУП "Электросеть", целое место, 1988г.
2016-11-02 02:53 | КЛ-10 кВ ГПП "Зашекснинская" яч. 32 - РП-22 яч.13 (кабель В) | 2016-11-02 02:53 | 2016-11-20 15:40 | откл. персоналом МУП "Электросеть" | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1987г.
2016-11-05 | КЛ-10 кВ ГПП "Заягорба" яч. 412 - РП-20 яч.8 | 2016-11-05 18:30 | 2016-11-08 16:30 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 1985г.
2016-11-05 | КЛ-10 кВ ГПП "Заягорба" яч. 414 - РП-8 яч.8 | 2016-11-05 18:30 | 2016-11-12 11:40 | АВР | 0 | МУП "Электросеть", целое место, 2012г., гарантийный ООО "ПСМО"
2016-11-13 | КЛ-10 кВ ТП-541 яч. 4 - Тр-р №2 | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-14 17:00 | 0.92 | 0.709 | МУП "Электросеть" целое место,2006г.
2016-11-14 | КЛ-10 кВ РП-10 яч. 13 - ТП -2015 яч.2 | 2016-11-14 17:03 | 2016-11-16 10:40 | 1.3 | 1.625 | МУП "Электросеть"
2016-11-14 | КЛ-10 кВ РП-12 яч. 19 - ТП -1812 яч.4 | 2016-11-14 17:03 | 2016-11-18 15:00 | 0.76667 | 0.29133 | МУП "Электросеть"
2016-11-15 | КЛ-10 кВ ГПП-9 яч. 208 - РП -3 яч.19 (А) | 2016-11-15 13:57 | 2016-11-18 21:55 | откл. персоналом МУП "Электросеть" | 0 | МУП "Электросеть"
2016-11-24 | ВЛ-10кВ ПС "Кадуй" яч.8 ф. "Винзавод" пос. Кадуй | 2016-11-24 22:30 | 2016-11-25 11:30 | 1 | 0.779 | МУП "Электросеть" целое место,стихийные явления
2016-11-25 09:08 | КЛ-10 кВ ТП-1151 яч.4 - ТП-1041 яч. 5 | 2016-11-25 09:08 | 2016-11-26 17:40 | откл. персоналом МУП "Электросеть" | 0 | ООО ПКП "Гермес" мех.возд., целое место, 1991г.
2016-11-29 09:55 | КЛ-10 кВ ТП-58А яч.2 - ТП-21 яч. 3 | 2016-11-29 09:55 | 2016-11-30 22:10 | 0.9 | 0.2493 | ООО "Аникорс" мех.возд., целое место, 1996г.
2016-11-30 10:02 | КЛ-10 кВ ГПП-9 яч.312 - РП-14 яч. 4 (каб. "А") | 2016-11-30 10:02 | 2016-12-09 16:20 | АВР | 0 | МУП "Электросеть" целое место,2007г.
2016-12-01 04:40 | КЛ-10 кВ ТП-270 яч.3 - ТП-273 яч. 3 | 2016-12-01 04:40 | 2016-12-02 16:57 | 1.1667 | 0.04865 | МУП "Электросеть" соед. муфта,2010г.
2016-12-03 18:16 | КЛ-10 кВ РП-12 яч.5 - ТП-180 яч. 2 | 2016-12-03 18:16 | 2016-12-05 20:45 | 1.1 | 0.0407 | МУП "Электросеть" каб. разделка,1980г.
2016-12-03 18:18 | КЛ-10 кВ РП-15 яч.5 - ТП-253 яч. 4 | 2016-12-03 18:18 | 2016-12-06 21:45 | 1.55 | 0.39525 | МУП "Электросеть" целое место,1986г.
2016-12-10 08:07 | КЛ-10 кВ РП-2 яч.8 - ТП-906 яч. 3 | 2016-12-10 08:07 | 2016-12-11 15:30 | 1.0333 | 0.054663 | МУП "Электросеть" соед. муфта,1989г.
2016-12-17 10:31 | КВЛ-10 кВ ГПП-4 яч.46 - РП-17 яч. 4 | 2016-12-17 10:31 | 2016-12-17 10:31 | АВР | 0 | МУП "Электросеть"целое место,1999г.
2016-12-22 19:42 | КЛ-10 кВ РП-24 яч.10 - ТП-2113 яч. 4 | 2016-12-22 19:42 | 2016-12-22 20:35 | 0.88333 | 0.583 | МУП "Электросеть", целое место
2016-12-26 06:59 | КЛ-10 кВ ТП-189 яч.1 - ТП-1811 яч. 1 | 2016-12-26 06:59 | 2016-12-26 07:45 | 0.76667 | 0.028673 | МУП "Электросеть", каб. разделка
2016-12-28 08:56 | КЛ-10 кВ ГПП-9 яч.203 - РП-2 яч. 15 (каб. "Б") | 2016-12-28 08:56 | 2016-12-28 08:56 | откл. персоналом МУП "Электросеть" | 0 | МУП "Электросеть"
2016-12-31 02:49 | КЛ-10 кВ ТП-313 яч.2 - ТП-368 яч. 2 | 2016-12-31 02:49 | 2016-12-31 03:24 | 0.58333 | 0.22633 | МУП "Электросеть", соед. муфта,