## 1.1
Форма 1.1
Журнал учёта текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 5.2833 |  | 13436
2 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 17.3667 |  | 13425
3 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 11.3667 |  | 13443
4 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 44.7833 |  | 13526
5 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 11.5667 |  | 13693
6 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 30.8667 |  | 13697
7 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 7.5667 |  | 13723
8 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 23.3833 |  | 13828
9 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 24.55 |  | 13882
10 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 6.8333 |  | 13906
11 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.2333 |  | 13921
12 | Оперативный журнал, cистема телемеханики MicroSCADA | 3.05 |  | 13932
189.85
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
М.П.

## 1.2
Форма 1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период |  | 2017 г. | число точек присоединения | 13932
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Тпр) |  |  |  | 189.85
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.01363
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
М.П.
Расчет автоматический

## 2.1.
Форма 2.1
Расчет значения индикатора информативности
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, в том числе, по критериям: | – | – | – | – | 2
1.1 | Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 75 | 75 | 100 | прямая | 2
1.2. | Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт., в том числе: | 41 | 41 | 100 | прямая | 2
а) | регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 18 | 18 | 100 | – | –
б) | наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | – | –
в) | должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 21 | 21 | 100 | – | –
г) | утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | – | –
2. | Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2.333
2.1 | Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2 | Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 0 | прямая | 3
2.3 | Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 0 | 120 | прямая | 2
3. | Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. | Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | – | – | – | – | 2
5.1. | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
6. | Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
6.1 | Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 2.49 | 2.46 | 101.2195 | обратная | 2
6.2 | Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. | Итого по индикатору информативности | – | – | – | – | 2.056
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.2.
Форма 2.2
Расчет значения индикатора исполнительности
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.333
1.1. | Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 10 | 15 | 66.6667 | обратная | 0.25
1.2. | Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | – | – | 97.5 | обратная | 0.5
а) | для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 117 | 120 | 97.5 | – | –
б) | для остальных потребителей услуг, дней | 117 | 120 | 97.5 | – | –
1.3. | Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 2 | 0 | обратная | 0.25
2. | Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | – | – | – | – | 0.25
2.1. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.014 | 0.63 | 2.2222 | обратная | 0.25
3. | Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 0.375
3.1. | Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
3.2. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0.54 | 0 | обратная | 0.25
4. | Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | – | – | – | – | 0.2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. | Итого по индикатору исполнительности | – | – | – | – | 0.29
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 2.3.
Форма 2.3
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
наименование территориальной сетевой организации
№ п/п | Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависимость | Оценочный балл
|  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. | Степень удовлетворения обращений потребителей услуг, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1.833
2.1 | Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.014 | 0.63 | 2.2222 | обратная | 1
2.2. | Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
2.3. | Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. | Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0.0028 | 0 | 120 | обратная | 2
2.5. | Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
2.6. | Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 3 | 3 | 100 | прямая | 2
3. | Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, в том числе по критериям: | – | – | – | – | 1.5
3.1. | Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 20 | 25 | 80 | обратная | 2
3.2. | Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | – | – | 142.6667 | прямая | 1
а) | письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 1.64 | 0.5 | 328 | – | –
б) | электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 1.5 | 0 | – | –
в)* | системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | – | –
4. | Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | – | – | – | – | 2
4.1. | Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. | Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами в том числе по критериям: | – | – | – | – | 2
5.1. | Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0.97 | 0.96 | 101.0417 | обратная | 2
5.2. | Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100 | 100 | 100 | прямая | 2
6. | Итого по индикатору результативности обратной связи | – | – | – | – | 1.867
| Директор |  | Бречалов С.П.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## 3.1
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 598
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Директор Бречалов С.П.
должность, Ф.И.О., подпись

## 3.2
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества
исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Число, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 434
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Директор Бречалов С.П.
должность Ф.И.О. подпись

## 3.3
Форма 3.3
Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям организации
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | 68
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
Директор Бречалов С.П.
должность Ф.И.О. подпись

## 4.1
Форма 4.1
Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.01363
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | -
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | -
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.782
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | Пункт 4.1 методических указаний | 0.00651
8 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8975
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | -
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | -
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | -1
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | -
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | -
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний | -
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня надежности оказываемых услуг (Пп), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.33
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.33
| Коэффициент допустимого отклонения для показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо), К | Пункт 4.1.3 методических указаний (см. Справочно) | 0.32
Директор Бречалов С.П.
должность Ф.И.О. подпись

## 4.2
Форма 4.2
Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
за 2017 год
МУП "Электросеть"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(наименование электросетевой организации (подразделения/филиала))
№ п/п | Показатель | № пункта методических указаний | Значение
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | -1
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | пункт 5 | -
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | пункт 5 | -
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | пункт 5 | -
5 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 | пункт 5 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пункт 5 | 0
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 | пункт 5 | -
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пункт 5 | -0.65
Директор Бречалов С.П.
должность Ф.И.О. подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [12 empty] | #REF!
#REF!
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. Индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименованиеобъекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и датавосстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВ |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1261 | 10 | 2017-01-13 09:00 | 2017-01-13 11:00 | П | 2 | ТП-1261 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 48 | 22 |  | 22 |  | 11
2 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-365 Победы - Верещагина - Горького; ВЛ-0,4кВ от ТП-365 Горького - К.Маркса | 0.4 | 2017-01-13 09:00 | 2017-01-13 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 91 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 49 | 49 | 91 | 49 |  | 49 |  | 49
3 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-135 | 10 | 2017-01-17 09:00 | 2017-01-17 11:00 | П | 2 | ТП-135 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 78 | 20 |  | 20 |  | 10
4 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-546 | 10 | 2017-01-18 09:30 | 2017-01-18 11:30 | П | 2 | ТП-546 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 83 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 168 | 84 | 166 | 168 |  | 168 |  | 84
5 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-387 | 10 | 2017-01-18 15:00 | 2017-01-18 16:00 | П | 1 | ТП-387 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 105 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 105 | 27 |  | 27 |  | 27
6 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1811 | 10 | 2017-01-19 09:30 | 2017-01-19 14:00 | П | 4.5 | ТП-1811 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.96 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 49.5 | 11 | 44.82 | 49.5 |  | 49.5 |  | 11
7 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 ул. С. Перца | 0.4 | 2017-01-25 09:00 | 2017-01-25 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.3 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24.9 | 9 |  | 9 |  | 3
8 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-121 по ул. Молодежная | 0.4 | 2017-01-27 09:00 | 2017-01-27 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.2 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18.4 | 4 |  | 4 |  | 2
9 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-37 по ул. Энергетиков | 0.4 | 2017-01-27 09:09 | 2017-01-27 10:40 | П | 1.5167 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12.1333 | 8 | 53.0833 | 12.1333 |  | 12.1333 |  | 8
10 | МУП "Электросеть" | РП | РП-6 | 10 | 2017-01-27 14:11 | 2017-01-27 16:23 | П | 2.2 | РП-6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 13 | 92.4 | 28.6 |  | 28.6 |  | 13
11 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-391 | 10 | 2017-01-30 13:50 | 2017-01-30 14:15 | П | 0.41667 | ТП-391 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 14.1667 | 34 | 51.6667 | 14.1667 |  | 14.1667 |  | 34
12 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 | 2017-01-31 09:30 | 2017-01-31 12:00 | П | 2.5 | ТП-52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.7 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 21.75 | 7.5 |  | 7.5 |  | 3
13 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 | 2017-01-31 09:30 | 2017-01-31 12:00 | П | 2.5 | ТП-52Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 80 | 10 |  | 10 |  | 4
14 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-21 | 10 | 2017-01-31 09:00 | 2017-01-31 12:00 | П | 3 | ТП-21 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 48 | 12 |  | 12 |  | 4
15 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-140 | 10 | 2017-01-31 09:30 | 2017-01-31 12:30 | П | 3 | ТП-140 (1СШ-0,4кВ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.6 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 25.8 | 30 |  | 30 |  | 10
16 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-3 яч.10 - ТП-371 яч.2 | 10 | 2017-01-05 22:50 | 2017-01-05 23:18 | В | 0.46667 | ТП-371; ТП-395 (2СШ-10кВ) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 81.7 |  | №01 от 19.01.2017 | - | 4.12 | 1 | 18.6667 | 40 | 0 | 0 | 38.1267 | 18.6667 | 18.6667 |  | 40
17 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2015 яч.3 - ТП-70 яч.3 | 10 | 2017-01-08 21:38 | 2017-01-08 22:38 | В | 1 | ТП-2015; ТП-70; ТП-12: ТП-26 (2СШ-10кВ) | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 328 |  | №02 от 25.01.2017 | - | 4.12 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 328 | 75 | 75 |  | 75
18 | МУП "Электросеть" | ПС | ГПП-9- трансформатор ЭВ-2 110кВ | 10 | 2017-01-10 09:58 | 2017-01-10 09:58 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №03 от 18.01.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-"Заягорба" яч.103 - РП-7 яч.3 | 10 | 2017-01-10 12:14 | 2017-01-10 12:14 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №04 от 26.01.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
20 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-"Первомайская" яч.303 - РП-10 яч.8 | 10 | 2017-01-14 14:44 | 2017-01-14 14:44 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №05 от 31.01.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.12 - ТП-235 яч.2 | 10 | 2017-01-14 14:44 | 2017-01-14 15:40 | В | 0.93333 | ТП-235; ТП-239; ТП-230; IIСШ ТП-2311 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 311 |  | №06 от 31.01.2017 | - | 4.12 | 1 | 92.4 | 99 | 0 | 0 | 290.2667 | 92.4 | 92.4 |  | 99
22 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-27 яч.24 - ТП-1064 яч.3 | 10 | 2017-01-24 10:22 | 2017-01-24 13:15 | В | 2.8833 | ТП-1064, БКТП-1068, БКТП-1063, БКТП-10612, КТП-10610, БКТП-150А, БКТП-1261, БКТП-1271 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 293.8 |  | №07 от 06.02.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 282.5667 | 98 | 0 | 0 | 847.1233 | 282.5667 | 282.5667 |  | 98
23 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-312 (пан.2, ф.1) - Ломоносова, 30А | 0.4 | 2017-02-02 09:10 | 2017-02-02 09:20 | П | 0.16667 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.6667 | 1 |  | 1 |  | 6
24 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-44 "Усадьба Гальских" | 0.4 | 2017-02-07 09:00 | 2017-02-07 09:20 | П | 0.33333 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.5 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.8333 | 1 |  | 1 |  | 3
25 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-117 по ул. Речников-Матуринская | 0.4 | 2017-02-07 10:00 | 2017-02-07 10:20 | П | 0.33333 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8.6667 | 4 |  | 4 |  | 12
26 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 по ул. Матуринская (чет) | 0.4 | 2017-02-08 10:00 | 2017-02-08 11:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | 33 | 30 |  | 30 |  | 30
27 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-118 по ул. Матуринская (не чет) | 0.4 | 2017-02-08 09:00 | 2017-02-08 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 21 | 31 |  | 31 |  | 31
28 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-115 | 10 | 2017-02-08 09:30 | 2017-02-08 11:30 | П | 2 | ТП-115(1сш-0,4) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 78 | 14 |  | 14 |  | 7
29 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 | 2017-02-09 09:30 | 2017-02-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 32.5 | 7.5 |  | 7.5 |  | 3
30 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 | 2017-02-09 09:30 | 2017-02-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-52Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 95 | 10 |  | 10 |  | 4
31 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-99 | 10 | 2017-02-14 09:30 | 2017-02-14 19:00 | П | 9.5 | ТП-99 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 146 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 209 | 22 | 1387 | 209 |  | 209 |  | 22
32 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-150 ул. Совхозная | 0.4 | 2017-02-15 09:00 | 2017-02-15 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 192 | 64 | 168 | 192 |  | 192 |  | 64
33 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1817 | 10 | 2017-02-15 10:00 | 2017-02-15 12:00 | П | 2 | ТП-1817 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 109 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 112 | 56 | 218 | 112 |  | 112 |  | 56
34 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 | 2017-02-16 09:30 | 2017-02-16 12:00 | П | 2.5 | ТП-52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 35 | 7.5 |  | 7.5 |  | 3
35 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 | 2017-02-16 09:30 | 2017-02-16 12:00 | П | 2.5 | ТП-52Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 95 | 10 |  | 10 |  | 4
36 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-23 по ул. Осенняя | 0.4 | 2017-02-16 14:00 | 2017-02-16 15:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 34 | 12 |  | 12 |  | 12
37 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-334 | 10 | 2017-02-17 09:10 | 2017-02-17 09:20 | П | 0.16667 | ТП-334 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 5 | 20.6667 | 0.83333 |  | 0.83333 |  | 5
38 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-196 пан.3(1) до ВРУ ж/дома пр. Победы, 159 | 0.4 | 2017-02-20 09:10 | 2017-02-20 09:20 | П | 0.16667 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.3333 | 14 | 7 | 2.3333 |  | 2.3333 |  | 14
39 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-812 | 10 | 2017-02-20 10:00 | 2017-02-20 12:30 | П | 2.5 | ТП-812 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 7 | 32.5 | 17.5 |  | 17.5 |  | 7
40 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 | 2017-02-21 09:30 | 2017-02-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 40 | 7.5 |  | 7.5 |  | 3
41 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 | 2017-02-21 09:30 | 2017-02-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-52Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 80 | 10 |  | 10 |  | 4
42 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2512 | 10 | 2017-02-21 10:30 | 2017-02-21 11:00 | П | 0.5 | ТП-2512 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 19.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 5
43 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2512 | 10 | 2017-02-28 09:40 | 2017-02-28 11:20 | П | 1.6667 | ТП-2512 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8.3333 | 5 | 58.3333 | 8.3333 |  | 8.3333 |  | 5
44 | МУП "Электросеть" | РП | II СШ РУ-10кВ РП-15 | 10 | 2017-02-01 16:24 | 2017-02-01 17:17 | В | 0.88333 | ТП-235; ТП-239; ТП-230; ТП-236; ТП-237; ТП-2315 (1СШ); ТП-246; ТП-242; ТП-243; ТП-244; ТП-2510 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 3170 |  | №09 от 20.02.2017 | 3.4.11, 3.4.13 | - | 1 | 273.8333 | 310 | 0 | 0 | 2800.1667 | 273.8333 | 273.8333 |  | 310
45 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2010 яч.7 - ТП-2013 яч.2; КЛ-10кВ ТП-2013 яч.5 - ТП-4 яч.3 | 10 | 2017-02-04 14:20 | 2017-02-04 17:45 | В | 3.4167 | ТП-4,ТП-2013, ТП-2010 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 303 |  | №10 от 13.02.2017 | 3.4.8 | - | 1 | 246 | 72 | 0 | 0 | 1035.25 | 246 | 246 |  | 72
46 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.107 - РП-17 яч.8 (каб. "А") | 10 | 2017-02-03 01:05 | 2017-02-03 01:05 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №11 от 22.02.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
47 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2015 яч.5 - ТП-2017 яч.5 | 10 | 2017-02-04 14:20 | 2017-02-04 15:33 | В | 1.2167 | ТП-2015, ТП-70, ТП-12, II СШ БКТП-26 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 291 |  | №12 от 14.02.2017 | - | 4.12 | 1 | 79.0833 | 65 | 0 | 0 | 354.05 | 79.0833 | 79.0833 |  | 65
48 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-25 яч.12 - РП-13 яч.10 (перемычка) | 10 | 2017-02-07 06:27 | 2017-02-07 06:27 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №13 от 22.02.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
49 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-392 яч.1 - ТП-334 яч.2; КЛ-10кВ ТП-346 яч.4 - ТП-392 яч.5 | 10 | 2017-02-07 15:51 | 2017-02-07 19:09 | В | 3.3 | ТП-35, ТП-346, ТП-392, II СШ ТП-334 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 739.886 |  | №14 от 14.02.2017 | - | 4.12 | 1 | 363 | 110 | 0 | 0 | 2441.6238 | 363 | 363 |  | 110
50 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 - ТП-340 яч.1 | 10 | 2017-02-07 15:51 | 2017-02-07 19:09 | В | 3.3 | ТП-340, ТП-343, ТП-341, ТП-339, ТП-337 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 537.787 |  | №15 от 15.02.2017 | - | 4.12 | 1 | 303.6 | 92 | 0 | 0 | 1774.6971 | 303.6 | 303.6 |  | 92
51 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-"Заягорба" яч.306 - РП-15 яч.3 | 10 | 2017-02-09 02:48 | 2017-02-09 02:48 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №16 от 16.02.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
52 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-384 яч.2 - ТП-387 яч.3 | 10 | 2017-02-12 13:05 | 2017-02-12 13:05 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №17 от 27.02.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
53 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-9 яч.14 - ТП-86 яч.1, КЛ-10кВ ТП-86 яч.3 - ТП-107 яч.1 | 10 | 2017-02-22 20:15 | 2017-02-23 01:30 | В | 5.25 | ТП-86, ТП-107, ТП-37 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 226.076 |  | №18 от 09.03.2017 | - | 4.12 | 1 | 399 | 76 | 0 | 0 | 1186.899 | 399 | 399 |  | 76
54 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-108 | 10 | 2017-03-03 09:40 | 2017-03-03 10:30 | П | 0.83333 | ТП-108 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10.8333 | 13 | 53.3333 | 10.8333 |  | 10.8333 |  | 13
55 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-99 | 10 | 2017-03-04 09:00 | 2017-03-04 13:00 | П | 4 | ТП-99 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 88 | 22 | 64 | 88 |  | 88 |  | 22
56 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-74 | 10 | 2017-03-06 15:00 | 2017-03-06 15:22 | П | 0.36667 | ТП-74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 15.4 | 1.1 |  | 1.1 |  | 3
57 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-86 (п.1, ф.3) | 0.4 | 2017-03-07 09:00 | 2017-03-07 10:30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16.5 | 6 |  | 6 |  | 4
58 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11510 | 10 | 2017-03-09 10:00 | 2017-03-09 10:45 | П | 0.75 | ТП-11510 (1сш-0,4кВ) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 61 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 45.75 | 12 |  | 12 |  | 16
59 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-104 | 10 | 2017-03-09 14:00 | 2017-03-09 14:40 | П | 0.66667 | ТП-104 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 163 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 16.6667 | 25 | 108.6667 | 16.6667 |  | 16.6667 |  | 25
60 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-544 | 10 | 2017-03-10 09:00 | 2017-03-10 13:00 | П | 4 | ТП-544 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 324 | 81 | 248 | 324 |  | 324 |  | 81
61 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11510 | 10 | 2017-03-13 09:10 | 2017-03-13 10:15 | П | 1.0833 | ТП-11510 (2сш-0,4кВ) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 11.9167 | 11 | 63.9167 | 11.9167 |  | 11.9167 |  | 11
62 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-371 п.3, ф.2 до ВРУ гаражей | 0.4 | 2017-03-13 08:50 | 2017-03-13 10:15 | П | 1.4167 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 31.1667 | 22 | 7.0833 | 31.1667 |  | 31.1667 |  | 22
63 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-365 по пр. Победы | 0.4 | 2017-03-13 08:50 | 2017-03-13 11:20 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 57.5 | 23 | 157.5 | 57.5 |  | 57.5 |  | 23
64 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по пер. Красный | 0.4 | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 13:45 | П | 4.75 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 42.75 | 9 | 71.25 | 42.75 |  | 42.75 |  | 9
65 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-365 по ул. М.Горького | 0.4 | 2017-03-20 09:00 | 2017-03-20 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 87 | 29 | 90 | 87 |  | 87 |  | 29
66 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452 | 10 | 2017-03-22 09:30 | 2017-03-22 10:30 | П | 1 | ТП-452 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 36 | 20 |  | 20 |  | 20
67 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-364 пан.2, ф.1 пр. Победы | 0.4 | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 33 | 11 | 87 | 33 |  | 33 |  | 11
68 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1152 | 10 | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 13:00 | П | 4 | ТП-1152 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 84 | 21 | 108 | 84 |  | 84 |  | 21
69 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | П | 3 | ТП-52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45 | 9 |  | 9 |  | 3
70 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:00 | П | 3 | ТП-52Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 93 | 12 |  | 12 |  | 4
71 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-381 пан.3, ф.4 до ВРУ Жукова, 2 | 0.4 | 2017-03-26 09:00 | 2017-03-26 13:00 | П | 4 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 104 | 16 |  | 16 |  | 4
72 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1141 | 10 | 2017-03-27 10:00 | 2017-03-27 11:00 | П | 1 | ТП-1141 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 197 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 197 | 45 |  | 45 |  | 45
73 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52 | 10 | 2017-03-29 09:00 | 2017-03-29 10:00 | П | 1 | ТП-52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 |  | 3 |  | 3
74 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-52Б | 10 | 2017-03-29 09:00 | 2017-03-29 10:00 | П | 1 | ТП-52Б | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 4 |  | 4 |  | 4
75 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-837 | 10 | 2017-03-30 09:00 | 2017-03-30 12:00 | П | 3 | ТП-837 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 33 | 30 |  | 30 |  | 10
76 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.12 - ТП-172 яч.1А | 10 | 2017-03-05 07:04 | 2017-03-05 08:05 | В | 1.0167 | ТП-182 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 98 |  | №19 от 22.03.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 44.7333 | 44 | 0 | 0 | 99.6333 | 44.7333 | 44.7333 |  | 44
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.12 - ТП-172 яч.1А | 10 | 2017-03-05 07:04 | 2017-03-05 08:05 | В | 1.0167 | ТП-177 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 78 |  | №19 от 22.03.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 37.6167 | 37 | 0 | 0 | 79.3 | 37.6167 | 37.6167 |  | 37
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.12 - ТП-172 яч.1А | 10 | 2017-03-05 07:04 | 2017-03-05 08:05 | В | 1.0167 | ТП-175 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 68 |  | №19 от 22.03.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 26.4333 | 26 | 0 | 0 | 69.1333 | 26.4333 | 26.4333 |  | 26
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.12 - ТП-172 яч.1А | 10 | 2017-03-05 07:04 | 2017-03-05 08:20 | В | 1.2667 | ТП-173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 91 |  | №19 от 22.03.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 30.4 | 24 | 0 | 0 | 115.2667 | 30.4 | 30.4 |  | 24
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.12 - ТП-172 яч.1А | 10 | 2017-03-05 07:04 | 2017-03-05 08:40 | В | 1.6 | ТП-178 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |  | №19 от 22.03.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 25.6 | 8 | 8 |  | 5
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.12 - ТП-172 яч.1А | 10 | 2017-03-05 07:04 | 2017-03-05 08:40 | В | 1.6 | ТП-172 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  | №19 от 22.03.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 44.8 | 28 | 0 | 0 | 96 | 44.8 | 44.8 |  | 28
77 | МУП "Электросеть" | КЛ | ГПП "Зашекснинская" яч.13-РП-22 яч.6 (каб. "А", "В") | 10 | 2017-03-11 08:45 | 2017-03-11 09:34 | В | 0.81667 | IСШ-10кВ РП-22; ТП-1149; ТП-1142; ТП-11410; ТП-1145; ТП-1146; ТП-1147; ТП-11412; ТП-1041; ТП-1043; ТП-1042; ТП-1044; ТП-1035; ТП-1034; ТП-1049 | 0 | 0 | 398 | 0 | 2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1256 |  | №20 от 22.03.2017 | - | 4.12 | 1 | 325.0333 | 398 | 0 | 0 | 1025.7333 | 325.0333 | 325.0333 |  | 398
78 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-61 яч.2 - ТП-2 яч.4 (каб. "В") | 10 | 2017-03-19 11:32 | 2017-03-19 12:36 | В | 1.0667 | ТП-45, ТП-89, ТП-91, ТП-123, ТП-61, ТП-2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 361.379 |  | №21 от 31.03.2017 | - | 4.12 | 1 | 70.4 | 66 | 0 | 0 |  |  | 70.4 |  | 66
79 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2017 яч.2 - ТП-53 яч.1 | 10 | 2017-03-20 09:42 | 2017-03-20 10:29 | В | 0.78333 | ТП-74, ТП-53, ТП-2017 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 315.136 |  | №22 от 21.03.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 62.6667 | 80 | 0 | 0 | 246.8565 | 62.6667 | 62.6667 |  | 80
80 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-"Заягорба" яч.414 - РП-8 яч.8 (каб. "В") | 10 | 2017-03-25 19:21 | 2017-03-25 19:21 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №23 от 11.04.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-355 яч.1 - ТП-364 яч.3 | 10 | 2017-03-25 22:47 | 2017-03-25 23:58 | В | 1.1833 | ТП-352, ТП-353, ТП-354, ТП-355, ТП-319 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 463.12 |  | №24 от 11.04.2017 | - | 4.12 | 1 | 297.0167 | 251 | 0 | 0 | 548.0253 | 297.0167 | 297.0167 |  | 251
82 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-353 (п.3, ф.4) на Сталеваров, 56 | 0.4 | 2017-04-02 09:00 | 2017-04-02 09:17 | П | 0.28333 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.6833 | 13 | 14.7333 | 3.6833 |  | 3.6833 |  | 13
83 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-312 | 10 | 2017-04-03 10:00 | 2017-04-03 16:00 | П | 6 | ТП-312 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 142 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 198 | 33 | 852 | 198 |  | 198 |  | 33
84 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-68 | 10 | 2017-04-03 09:00 | 2017-04-03 12:00 | П | 3 | ТП-68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | 9 |  | 9 |  | 3
85 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-4 | 10 | 2017-04-03 13:00 | 2017-04-03 15:00 | П | 2 | ТП-4 (1сш-0,4кВ) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 70 | 8 |  | 8 |  | 4
86 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-151 | 10 | 2017-04-04 09:00 | 2017-04-04 12:00 | П | 3 | ТП-151 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | 276 | 27 |  | 27 |  | 9
87 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-840 | 10 | 2017-04-04 10:00 | 2017-04-04 10:30 | П | 0.5 | ТП-840 (1сш-0,4кВ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 4 |  | 4 |  | 8
88 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-154 | 10 | 2017-04-05 09:00 | 2017-04-05 11:30 | П | 2.5 | ТП-154 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 135 | 22.5 |  | 22.5 |  | 9
89 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-120 (пан.6, ф.3) -- Пионерская, 23 | 0.4 | 2017-04-10 09:00 | 2017-04-10 11:30 | П | 2.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 57.5 | 20 |  | 20 |  | 8
90 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. "Ивачево" | 10 | 2017-04-10 11:00 | 2017-04-10 12:00 | П | 1 | ТП-136, ТП-136А, ТП-136Б, ТП-1818, ТП-1819 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 95 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 126 | 126 | 95 | 126 |  | 126 |  | 126
91 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-135 | 10 | 2017-04-11 09:00 | 2017-04-11 12:00 | П | 3 | ТП-135 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 216 | 12 |  | 12 |  | 4
92 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-140 | 10 | 2017-04-12 09:00 | 2017-04-12 12:00 | П | 3 | ТП-140 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 54 | 18 | 90 | 54 |  | 54 |  | 18
93 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-111 | 10 | 2017-04-13 09:30 | 2017-04-13 11:30 | П | 2 | ТП-111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | 10 |  | 10 |  | 5
94 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-311 (пан.2, ф.1) до ВРУ ж/дома ул. Ломоносова, 33 | 0.4 | 2017-04-15 09:00 | 2017-04-15 10:00 | П | 1 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 8 |  | 8 |  | 8
95 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-86 | 10 | 2017-04-18 09:30 | 2017-04-18 12:00 | П | 2.5 | ТП-86 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 157 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 392.5 | 35 |  | 35 |  | 14
96 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-149 | 10 | 2017-04-19 09:30 | 2017-04-19 12:00 | П | 2.5 | ТП-149 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 191 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 13 | 477.5 | 32.5 |  | 32.5 |  | 13
97 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-134 | 10 | 2017-04-20 09:00 | 2017-04-20 11:30 | П | 2.5 | ТП-134 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 125 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 42.5 | 17 | 312.5 | 42.5 |  | 42.5 |  | 17
98 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-213 до ВРУ ж/дома ул. архангельская, 15а | 0.4 | 2017-04-23 08:30 | 2017-04-23 09:00 | П | 0.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 15 | 1.5 |  | 1.5 |  | 3
99 | МУП "Электросеть" | РП | РП-13 | 10 | 2017-04-23 08:30 | 2017-04-23 09:00 | П | 0.5 | РП-13 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 190 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 95 | 11 |  | 11 |  | 22
100 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-804 по ул. Карла Либкнехта | 0.4 | 2017-04-26 09:00 | 2017-04-26 14:00 | П | 5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 110 | 10 |  | 10 |  | 2
101 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-120 | 10 | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 11:30 | П | 2.5 | ТП-120 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 47.5 | 19 | 245 | 47.5 |  | 47.5 |  | 19
102 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-122 | 10 | 2017-04-27 10:00 | 2017-04-27 11:00 | П | 1 | ТП-122 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 70 | 9 |  | 9 |  | 9
103 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452 | 10 | 2017-04-27 11:00 | 2017-04-27 15:30 | П | 4.5 | ТП-452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 85.5 | 19 | 225 | 85.5 |  | 85.5 |  | 19
104 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-201 | 10 | 2017-04-28 09:00 | 2017-04-28 09:30 | П | 0.5 | ТП-201 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 24.5 | 7.5 |  | 7.5 |  | 15
105 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1811 яч.6 - ТП-1810 яч.5 | 10 | 2017-04-13 11:28 | 2017-04-13 12:14 | В | 0.76667 | ТП-1811, ТП-1810 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90.306 |  | №25 от 17.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 13.8 | 18 | 0 | 0 | 69.2346 | 13.8 | 13.8 |  | 18
106 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1811 яч.6 - ТП-1810 яч.5 | 10 | 2017-04-18 07:28 | 2017-04-18 08:12 | В | 0.73333 | ТП-1811, ТП-1810 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43.596 |  | №26 от 20.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 13.2 | 18 | 0 | 0 | 31.9704 | 13.2 | 13.2 |  | 18
107 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.1 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 10:38 | В | 0.63333 | ТП-82 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 147 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 33.5667 | 53 | 0 | 0 | 93.1 | 33.5667 | 33.5667 |  | 53
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.2 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 10:38 | В | 0.63333 | ТП-152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.3 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 11:38 | В | 1.6333 | ТП-125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 |  | 3
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.4 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 11:44 | В | 1.7333 | ТП-98 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 3.4667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 3.4667 |  | 2
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.5 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 11:44 | В | 1.7333 | ТП-106 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 10.4 | 6 | 0 | 0 | 27.7333 | 10.4 | 10.4 |  | 6
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.6 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 11:52 | В | 1.8667 | ТП-138 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 11.2 | 6 | 0 | 0 | 18.6667 | 11.2 | 11.2 |  | 6
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.7 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 11:52 | В | 1.8667 | ТП-99 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 180 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 41.0667 | 22 | 0 | 0 | 336 | 41.0667 | 41.0667 |  | 22
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-111 яч.2 - ТП-82 яч.2, ТП-111 яч.3- ТП-138 яч.8 | 10 | 2017-04-18 10:00 | 2017-04-18 15:23 | В | 5.3833 | ТП-111 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |  | №27 от 24.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 26.9167 | 5 | 0 | 0 | 96.9 | 26.9167 | 26.9167 |  | 5
108 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1811 яч.1 - ТП-189 яч.1 | 10 | 2017-04-18 16:02 | 2017-04-18 17:58 | В | 1.9333 | ТП-180, ТП-189,ТП-1811 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 49.824 |  | №28 от 25.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 63.8 | 33 | 0 | 0 | 96.3264 | 63.8 | 63.8 |  | 33
109 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-14 яч.3 - ТП-34 яч.1 | 10 | 2017-04-21 09:28 | 2017-04-21 09:55 | В | 0.45 | ТП-14, ТП-703,ТП-704,ТП-15, IСШ ТП-103 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 465.543 |  | №29 от 27.04.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 68.4 | 152 | 0 | 0 | 209.4944 | 68.4 | 68.4 |  | 152
110 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-256 яч.3 - ТП-258 яч.6 | 10 | 2017-04-24 05:06 | 2017-04-24 06:00 | В | 0.9 | ТП-1812, ТП-2512,ТП-2511,ТП-256, ТП-258 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 280.26 |  | №30 от 28.04.2017 | - | 4.12 | 1 | 94.5 | 105 | 0 | 0 | 252.234 | 94.5 | 94.5 |  | 105
111 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская яч.35 - КТПН-ПК (ф. "ЗОС-2") | 10 | 2017-04-26 16:54 | 2017-04-26 16:54 | В | 0 | ТП-КОСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №31 от 02.05.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
112 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-805 яч.4 - ТП-811 яч.1 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-26 23:17 | В | 1.1667 | ТП-809, ТП-804,ТП-58, ТП-24, ТП-811 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 379.91 |  | №32 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 115.5 | 99 | 0 | 0 | 443.2283 | 115.5 | 115.5 |  | 99
113 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.3 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:27 | В | 2.3333 | ТП-62 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 18.6667 | 8 | 0 | 0 | 137.6667 | 18.6667 | 18.6667 |  | 8
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.4 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:30 | В | 2.3833 | ТП-49 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 45.2833 | 19 | 0 | 0 | 157.3 | 45.2833 | 45.2833 |  | 19
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.5 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:30 | В | 2.3833 | ТП-87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7833 | 0 | 0 |  | 0
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.6 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:47 | В | 2.6667 | ТП-88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 5.3333 | 2 | 0 | 0 | 34.6667 | 5.3333 | 5.3333 |  | 2
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.7 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:47 | В | 2.6667 | ТП-97 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 142 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 66.6667 | 25 | 0 | 0 | 378.6667 | 66.6667 | 66.6667 |  | 25
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.8 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:30 | В | 2.3833 | ТП-42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 113 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 52.4333 | 22 | 0 | 0 | 269.3167 | 52.4333 | 52.4333 |  | 22
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.9 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:30 | В | 2.3833 | ТП-102 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 194 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 95.3333 | 40 | 0 | 0 | 462.3667 | 95.3333 | 95.3333 |  | 40
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.10 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-26 23:50 | В | 1.7167 | ТП-116 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 58.3667 | 34 | 0 | 0 | 212.8667 | 58.3667 | 58.3667 |  | 34
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.11 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-26 23:44 | В | 1.6167 | ТП-38 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 79 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 43.65 | 27 | 0 | 0 | 127.7167 | 43.65 | 43.65 |  | 27
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-97 яч.2 - ТП-110 яч.12 | 10 | 2017-04-26 22:07 | 2017-04-27 00:15 | В | 2.1333 | ТП-110 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 |  | №33 от 10.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 21.3333 | 10 | 0 | 0 | 115.2 | 21.3333 | 21.3333 |  | 10
114 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-194 яч.2 - ТП-196 яч.4 | 10 | 2017-04-29 00:29 | 2017-04-29 01:10 | В | 0.68333 | ТП-194, ТП-196,ТП-223 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 205.52 |  | №34 от 02.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 87.4667 | 128 | 0 | 0 | 140.4387 | 87.4667 | 87.4667 |  | 128
115 | МУП "Электросеть" | РП | РП-20, РУ-0,4кВ | 10 | 2017-05-02 09:00 | 2017-05-02 13:00 | П | 4 | РП-20, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 428 | 32 |  | 32 |  | 8
116 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-272 по ул. 2-й Южный проезд | 0.4 | 2017-05-02 09:00 | 2017-05-02 10:30 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 9 | 7.5 |  | 7.5 |  | 5
117 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-2010 (пан.6, ф.4) - ж/д ул. Красная, 5 | 0.4 | 2017-05-03 14:00 | 2017-05-03 15:00 | П | 1 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | 4 |  | 4 |  | 4
118 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. Матурино | 10 | 2017-05-03 11:00 | 2017-05-03 17:00 | П | 6 | ТП-117, ТП-118, ТП-119, ТП-130, ТП-131, ТП-150 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 322 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2166 | 361 | 1932 | 2166 |  | 2166 |  | 361
119 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-93 | 10 | 2017-05-04 09:00 | 2017-05-04 13:00 | П | 4 | ТП-93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 96 | 12 |  | 12 |  | 3
120 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-553 | 10 | 2017-05-04 15:00 | 2017-05-04 17:00 | П | 2 | ТП-553 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 85 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 62 | 31 | 170 | 62 |  | 62 |  | 31
121 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-551 | 10 | 2017-05-04 09:30 | 2017-05-04 11:30 | П | 2 | ТП-551 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 111 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 44 | 22 | 222 | 44 |  | 44 |  | 22
122 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-205 (пан.1, ф.1) - ул. Первомайская, 25 | 0.4 | 2017-05-05 10:00 | 2017-05-05 10:30 | П | 0.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 9.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 5
123 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1121 | 10 | 2017-05-10 09:00 | 2017-05-10 11:30 | П | 2.5 | ТП-1121 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 200 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 180 | 72 | 500 | 180 |  | 180 |  | 72
124 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1124 | 10 | 2017-05-10 15:00 | 2017-05-10 16:30 | П | 1.5 | ТП-1124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 128 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 192 | 36 |  | 36 |  | 24
125 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1128 | 10 | 2017-05-11 15:00 | 2017-05-11 16:30 | П | 1.5 | ТП-1128 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 25.5 | 17 | 189 | 25.5 |  | 25.5 |  | 17
126 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1127 | 10 | 2017-05-11 10:00 | 2017-05-11 11:30 | П | 1.5 | ТП-1127 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 96 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 51 | 34 | 144 | 51 |  | 51 |  | 34
127 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1062 | 10 | 2017-05-15 09:00 | 2017-05-15 11:30 | П | 2.5 | ТП-1062 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 151 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 102.5 | 41 | 377.5 | 102.5 |  | 102.5 |  | 41
128 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1063 | 10 | 2017-05-16 09:00 | 2017-05-16 11:30 | П | 2.5 | ТП-1063 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 145 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 7 | 362.5 | 17.5 |  | 17.5 |  | 7
129 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1043 | 10 | 2017-05-17 14:00 | 2017-05-17 15:30 | П | 1.5 | ТП-1043 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 150 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 70.5 | 47 | 225 | 70.5 |  | 70.5 |  | 47
130 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1041 | 10 | 2017-05-17 09:30 | 2017-05-17 11:00 | П | 1.5 | ТП-1041 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 67.5 | 45 | 180 | 67.5 |  | 67.5 |  | 45
131 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1066 | 10 | 2017-05-17 09:30 | 2017-05-17 11:00 | П | 1.5 | ТП-1066 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 189 | 18 |  | 18 |  | 12
132 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-10611 | 10 | 2017-05-18 14:30 | 2017-05-18 16:30 | П | 2 | ТП-10611 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 105 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 | 210 | 50 |  | 50 |  | 25
133 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-118 | 10 | 2017-05-18 09:00 | 2017-05-18 10:30 | П | 1.5 | ТП-118 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 127.5 | 85 | 36 | 127.5 |  | 127.5 |  | 85
134 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1036 | 10 | 2017-05-19 10:00 | 2017-05-19 11:30 | П | 1.5 | ТП-1036 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 57 | 38 | 118.5 | 57 |  | 57 |  | 38
135 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-206 | 10 | 2017-05-23 14:30 | 2017-05-23 15:30 | П | 1 | ТП-206 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 55 | 10 |  | 10 |  | 10
136 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-278 ф. "Л-2" | 0.4 | 2017-05-24 09:00 | 2017-05-24 11:30 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 17.5 | 15 |  | 15 |  | 6
137 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-219 (п.3, ф.1; пан. 7, ф.1) на ж/дом ул. Архангельская, 17 | 0.4 | 2017-05-24 09:00 | 2017-05-24 11:30 | П | 2.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 90 | 25 |  | 25 |  | 10
138 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1059 | 10 | 2017-05-26 10:00 | 2017-05-26 11:30 | П | 1.5 | ТП-1059 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 147 | 45 |  | 45 |  | 30
139 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-38 | 10 | 2017-05-29 14:00 | 2017-05-29 17:00 | П | 3 | ТП-38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 75 | 25 | 162 | 75 |  | 75 |  | 25
140 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-39 | 10 | 2017-05-29 10:00 | 2017-05-29 16:20 | П | 6.3333 | 2СШ ТП-39 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 117 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 481.3333 | 76 | 741 | 481.3333 |  | 481.3333 |  | 76
141 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-394 | 10 | 2017-05-29 09:00 | 2017-05-29 10:30 | П | 1.5 | ТП-394 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 15 | 126 | 22.5 |  | 22.5 |  | 15
142 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-62 | 10 | 2017-05-30 09:00 | 2017-05-30 12:00 | П | 3 | ТП-62 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 162 | 18 |  | 18 |  | 6
143 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1049 | 10 | 2017-05-31 09:00 | 2017-05-31 12:00 | П | 3 | ТП-1049 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 198 | 45 |  | 45 |  | 15
144 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.19 - ТП-1812 яч.4 | 10 | 2017-05-01 23:25 | 2017-05-02 00:29 | В | 1.0667 | ТП-1812, ТП-2512,ТП-2511, ТП-256, ТП-258 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 420.39 |  | №35 от 15.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 112 | 105 | 0 | 0 | 448.416 | 112 | 112 |  | 105
145 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.305 - РП-14 яч.12 | 10 | 2017-05-09 18:19 | 2017-05-09 18:19 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №36 от 22.05.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
146 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.9 - ТП-251 яч.2 | 10 | 2017-05-11 14:57 | 2017-05-11 14:57 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №37 от 15.05.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
147 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-123 яч.3 - 2ПАП яч.2 | 10 | 2017-05-12 12:06 | 2017-05-12 12:59 | В | 0.88333 | ТП-9, ТП-96, ТП-123, ТП-2ПАП | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 383.02 |  | №38 от 22.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 26.5 | 30 | 0 | 0 | 338.3343 | 26.5 | 26.5 |  | 30
148 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.412 РП- 20 яч.8 | 10 | 2017-05-12 12:52 | 2017-05-12 12:52 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №39 от 22.05.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
149 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РПП-1 яч.104 - РП-9 яч.7 | 10 | 2017-05-14 10:09 | 2017-05-14 10:38 | В | 0.48333 | РП-9, ТП-57, ТП-105, ТП142, ТП-142, ТП-39, ТП-65, ТП-85, ТП-113, ТП-104, ТП-51, ТП-51А, ТП-86, ТП-107, ТП-23, ТП-37 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 5 | 397 | 0 | 1877.74 |  | №40 от 17.05.2017 | 3.4.11 | 4.12 | 1 | 194.3 | 402 | 0 | 0 | 907.5743 | 194.3 | 194.3 |  | 402
150 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-32 - ТП-31 яч.6 | 10 | 2017-05-16 10:13 | 2017-05-16 11:15 | В | 1.0333 | ТП-906, ТП-32, ТП-31 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80.96 |  | №41 от 19.05.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 33.0667 | 32 | 0 | 0 | 83.6587 | 33.0667 | 33.0667 |  | 32
151 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-22 яч.18 - КНС №6 ввод №2 | 10 | 2017-05-16 14:30 | 2017-05-16 14:30 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.96 |  | №42 от 19.05.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
152 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-24 яч.5 -ТП-2113 яч.3 | 10 | 2017-05-18 01:28 | 2017-05-18 01:47 | В | 0.31667 | ТП-2113 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80.96 |  | №43 от 01.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 6.9667 | 22 | 0 | 0 | 25.6373 | 6.9667 | 6.9667 |  | 22
153 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 -ТП-340 яч.1 , ТП-340 яч.2-ТП-343 яч.4 | 10 | 2017-05-26 07:45 | 2017-05-26 08:10 | В | 0.41667 | ТП-337 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 124.4 |  | №44 от 05.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 18.3333 | 44 | 0 | 0 | 51.8333 | 18.3333 | 18.3333 |  | 44
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 -ТП-340 яч.1 , ТП-340 яч.2-ТП-343 яч.4 | 10 | 2017-05-26 07:45 | 2017-05-26 08:20 | В | 0.58333 | ТП-339 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.96 |  | №44 от 05.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4.06 | 7 | 7 |  | 12
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 -ТП-340 яч.1 , ТП-340 яч.2-ТП-343 яч.4 | 10 | 2017-05-26 07:45 | 2017-05-26 08:40 | В | 0.91667 | ТП-341 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 37.8 |  | №44 от 05.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 16.5 | 18 | 0 | 0 | 34.65 | 16.5 | 16.5 |  | 18
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 -ТП-340 яч.1 , ТП-340 яч.2-ТП-343 яч.4 | 10 | 2017-05-26 07:45 | 2017-05-26 08:50 | В | 1.0833 | ТП-343 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.88 |  | №44 от 05.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 7.5833 | 7 | 0 | 0 | 3.12 | 7.5833 | 7.5833 |  | 7
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 -ТП-340 яч.1 , ТП-340 яч.2-ТП-343 яч.4 | 10 | 2017-05-26 07:45 | 2017-05-26 11:20 | В | 3.5833 | ТП-340 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86.4 |  | №44 от 05.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 46.5833 | 13 | 0 | 0 | 309.6 | 46.5833 | 46.5833 |  | 13
154 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-18 яч.3 -ТП-841 яч.1 | 10 | 2017-05-31 09:40 | 2017-05-31 10:52 | В | 1.2 | ТП-66 (1СШ), ТП-29(1СШ), ТП-841, ТП-18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 210.195 |  | №45 от 07.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 44.4 | 37 | 0 | 0 | 252.234 | 44.4 | 44.4 |  | 37
155 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-542 | 10 | 2017-06-02 09:30 | 2017-06-02 11:00 | П | 1.5 | ТП-542 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 121 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 39 | 26 | 181.5 | 39 |  | 39 |  | 26
156 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1157 | 10 | 2017-06-05 09:30 | 2017-06-05 11:30 | П | 2 | ТП-1157 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 74 | 37 | 104 | 74 |  | 74 |  | 37
157 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11511 | 10 | 2017-06-06 09:30 | 2017-06-06 11:30 | П | 2 | ТП-11511 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 18 | 20 |  | 20 |  | 10
158 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11512 | 10 | 2017-06-06 09:30 | 2017-06-06 11:30 | П | 2 | ТП-11512 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 72 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 144 | 32 |  | 32 |  | 16
159 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-306 | 10 | 2017-06-07 10:00 | 2017-06-07 13:00 | П | 3 | ТП-306 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 198 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 63 | 21 | 594 | 63 |  | 63 |  | 21
160 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-278 ф. "Л-13" | 0.4 | 2017-06-07 09:00 | 2017-06-07 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 27 | 9 | 36 | 27 |  | 27 |  | 9
161 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1155 | 10 | 2017-06-08 14:30 | 2017-06-08 16:30 | П | 2 | ТП-1155 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 146 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 72 | 36 | 292 | 72 |  | 72 |  | 36
162 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1153 | 10 | 2017-06-09 09:30 | 2017-06-09 12:00 | П | 2.5 | ТП-1153 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 112 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 127.5 | 51 | 280 | 127.5 |  | 127.5 |  | 51
163 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-84 | 10 | 2017-06-09 09:30 | 2017-06-09 11:30 | П | 2 | ТП-84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 10 |  | 10 |  | 5
164 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1147 | 10 | 2017-06-14 09:30 | 2017-06-14 11:30 | П | 2 | ТП-1147 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 46 | 23 | 228 | 46 |  | 46 |  | 23
165 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-135 | 10 | 2017-06-14 10:30 | 2017-06-14 16:30 | П | 6 | ТП-135 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 60 | 10 | 366 | 60 |  | 60 |  | 10
166 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-124 | 10 | 2017-06-16 13:30 | 2017-06-16 16:30 | П | 3 | ТП-124 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 108 | 24 |  | 24 |  | 8
167 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. "Матурино" | 10 | 2017-06-16 10:30 | 2017-06-16 12:00 | П | 1.5 | ТП-130; ТП-131; ТП-150 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 121 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 306 | 204 | 181.5 | 306 |  | 306 |  | 204
168 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-100 | 10 | 2017-06-19 09:30 | 2017-06-19 11:30 | П | 2 | ТП-100 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 64 | 22 |  | 22 |  | 11
169 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-206 | 10 | 2017-06-19 14:30 | 2017-06-19 16:00 | П | 1.5 | ТП-206 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 54 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 60 | 40 | 81 | 60 |  | 60 |  | 40
170 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2112 (пан.6, ф.4) по ул. Песчаная, Портовая | 0.4 | 2017-06-20 09:00 | 2017-06-20 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 |  | 6 |  | 3
171 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-39 | 10 | 2017-06-22 09:30 | 2017-06-22 15:00 | П | 5.5 | ТП-39 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 102 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 495 | 90 | 561 | 495 |  | 495 |  | 90
172 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-2112 (пан.6, ф.4) по ул. Песчаная, Портовая | 0.4 | 2017-06-22 09:30 | 2017-06-22 16:00 | П | 6.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 19.5 | 3 | 32.5 | 19.5 |  | 19.5 |  | 3
173 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2316 | 10 | 2017-06-23 14:00 | 2017-06-23 17:00 | П | 3 | ТП-2316 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 267 | 89 | 228 | 267 |  | 267 |  | 89
174 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-199 | 10 | 2017-06-26 09:30 | 2017-06-26 12:00 | П | 2.5 | ТП-199 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 40 | 7.5 |  | 7.5 |  | 3
175 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-112 | 10 | 2017-06-26 09:30 | 2017-06-26 16:00 | П | 6.5 | ТП-112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 32.5 | 13 |  | 13 |  | 2
176 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-17(пан.1, ф.1) | 0.4 | 2017-06-26 13:00 | 2017-06-26 16:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 42 | 14 | 45 | 42 |  | 42 |  | 14
177 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-127 | 10 | 2017-06-27 09:30 | 2017-06-27 12:00 | П | 2.5 | ТП-127 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 9 | 85 | 22.5 |  | 22.5 |  | 9
178 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-69 | 10 | 2017-06-27 09:30 | 2017-06-27 11:30 | П | 2 | ТП-69 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 92 | 22 |  | 22 |  | 11
179 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-202 | 10 | 2017-06-28 14:30 | 2017-06-28 16:30 | П | 2 | ТП-202 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 152 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 64 | 32 | 304 | 64 |  | 64 |  | 32
180 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-119(пан.1, ф.1) | 0.4 | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 76 | 38 | 72 | 76 |  | 76 |  | 38
181 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-35(пан.1, ф.3) | 0.4 | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 39 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 74 | 37 | 78 | 74 |  | 74 |  | 37
182 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-207 | 10 | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 11:30 | П | 2.5 | ТП-207 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 91 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 80 | 32 | 227.5 | 80 |  | 80 |  | 32
183 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2016 | 10 | 2017-06-29 14:00 | 2017-06-29 17:00 | П | 3 | ТП-2016 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 122 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 69 | 23 | 366 | 69 |  | 69 |  | 23
184 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-248 | 10 | 2017-06-30 09:00 | 2017-06-30 12:00 | П | 3 | ТП-248 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 129 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 66 | 22 | 387 | 66 |  | 66 |  | 22
185 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.2 -ПНС-11 яч.2 | 10 | 2017-06-01 02:55 | 2017-06-01 05:45 | В | 2.8333 | ТП-ПНС11(ввод 1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9 |  | №46 от 06.05.2017 | - | 4.12 | 1 | 2.8333 | 1 | 0 | 0 | 70.55 | 2.8333 | 2.8333 |  | 1
186 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-230 яч.5 -ТП-238 яч.2 | 10 | 2017-06-01 03:26 | 2017-06-01 04:37 | В | 1.1833 | ТП-2311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 |  | №47 от 07.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 28.4 | 24 | 0 | 0 | 63.9 | 28.4 | 28.4 |  | 24
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-230 яч.5 -ТП-238 яч.3 | 11 | 2017-06-01 03:26 | 2017-06-01 04:46 | В | 1.3333 | ТП-230 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 76 |  | №47 от 07.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 33.3333 | 25 | 0 | 0 | 101.3333 | 33.3333 | 33.3333 |  | 25
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-230 яч.5 -ТП-238 яч.4 | 12 | 2017-06-01 03:26 | 2017-06-01 05:09 | В | 1.7167 | ТП-239 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 39 |  | №47 от 07.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 53.2167 | 31 | 0 | 0 | 66.95 | 53.2167 | 53.2167 |  | 31
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-230 яч.5 -ТП-238 яч.5 | 13 | 2017-06-01 03:26 | 2017-06-01 05:23 | В | 1.95 | ТП-235 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 |  | №47 от 07.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 39 | 20 | 0 | 0 | 105.3 | 39 | 39 |  | 20
187 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.10 -ТП-236 яч.1 | 10 | 2017-06-01 02:52 | 2017-06-01 08:37 | В | 5.75 | ТП-236 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 127.16 |  | №48 от 06.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 281.75 | 49 | 0 | 0 | 731.17 | 281.75 | 281.75 |  | 49
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.10 -ТП-236 яч.1 | 10 | 2017-06-01 02:52 | 2017-06-01 09:11 | В | 6.3167 | ТП-237 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |  | №48 от 06.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 101.0667 | 16 | 0 | 0 | 75.8 | 101.0667 | 101.0667 |  | 16
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.10 -ТП-236 яч.1 | 10 | 2017-06-01 02:52 | 2017-06-01 04:12 | В | 1.3333 | II СШ ТП-2315 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 |  | №48 от 06.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 48 | 20 | 20 |  | 15
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.10 -ТП-236 яч.1 | 10 | 2017-06-01 02:52 | 2017-06-01 04:12 | В | 1.3333 | I СШ ТП-2319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  | №48 от 06.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 2.6667 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2.6667 | 2.6667 |  | 2
188 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП "Первомайская" яч.303 - РП-10 яч.8 ф. "ЖР-11" | 10 | 2017-06-01 03:43 | 2017-06-01 03:43 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №49 от 08.06.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
189 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-300 яч.2 -ТП-301 яч.1 | 10 | 2017-06-02 02:06 | 2017-06-02 02:40 | В | 0.56667 | ТП-300, ТП-325, ТП-335, ТП-347, ТП-302, ТП-301 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 171.2 |  | №50 от 08.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 66.8667 | 118 | 0 | 0 | 97.0133 | 66.8667 | 66.8667 |  | 118
190 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-45 яч.1 -ТП-46 яч.1 | 10 | 2017-06-09 15:55 | 2017-06-09 16:15 | В | 0.33333 | ТП-46, ТП-47, ТП-48 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40.949 |  | №51 от 27.06.2017 | - | 4.12 | 1 | 13.6667 | 41 | 0 | 0 | 13.6497 | 13.6667 | 13.6667 |  | 41
191 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-11 яч.4 -ТП-1000 яч.4 | 10 | 2017-06-09 15:55 | 2017-06-09 17:00 | В | 1.0833 | ТП-КНС №3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.798 |  | №52 от 27.06.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | 23.6145 | 1.0833 | 1.0833 |  | 1
192 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-25 яч.14 -ТП-149 яч.1 (каб. "А") | 10 | 2017-06-19 18:52 | 2017-06-19 19:30 | В | 0.63333 | ТП-149, ТП-113, ТП-104, БКТП-51А, ТП-51 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 121.446 |  | №53 от 05.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 70.9333 | 112 | 0 | 0 | 76.9158 | 70.9333 | 70.9333 |  | 112
193 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.3 -ТП-340 яч.1 | 10 | 2017-06-21 01:55 | 2017-06-21 02:55 | В | 1 | ТП-340, ТП-343, ТП-341, ТП-339, ТП-337 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 222.651 |  | №54 от 03.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 95 | 95 | 0 | 0 | 222.651 | 95 | 95 |  | 95
194 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-10 яч.11 -ТП-109 яч.1 | 10 | 2017-06-24 20:27 | 2017-06-24 21:30 | В | 1.05 | ТП-109, ТП-4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 85.635 |  | №55 от 06.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 19.95 | 19 | 0 | 0 | 89.9168 | 19.95 | 19.95 |  | 19
195 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-6 яч.15 -ТП-143 яч.2 | 10 | 2017-06-26 10:51 | 2017-06-26 11:08 | В | 0.28333 | ТП-143 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 149.472 |  | №56 от 04.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 12.1833 | 43 | 0 | 0 | 42.3504 | 12.1833 | 12.1833 |  | 43
196 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-4 яч.4 -ТП-389 яч.2 | 10 | 2017-06-27 09:44 | 2017-06-27 10:38 | В | 0.9 | ТП-389, ТП-390, ТП-391 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 312.957 |  | №57 от 03.07.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | 76.5 | 85 | 0 | 0 | 281.6613 | 76.5 | 76.5 |  | 85
197 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-11 яч.2 -ТП-5 яч.1 | 10 | 2017-06-30 12:54 | 2017-06-30 14:10 | В | 1.2667 | I СШ ТП-5, ТП-6, ТП-54 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 152.586 |  | №58 от 12.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 20.2667 | 16 | 0 | 0 | 193.2756 | 20.2667 | 20.2667 |  | 16
198 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-311 - Ломоносова, 33 | 0.4 | 2017-07-01 09:00 | 2017-07-01 09:30 | П | 0.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 10 | 3.5 |  | 3.5 |  | 7
199 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-543 | 10 | 2017-07-03 14:30 | 2017-07-03 16:30 | П | 2 | ТП-543 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 | 124 | 50 |  | 50 |  | 25
200 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-189 | 10 | 2017-07-04 09:30 | 2017-07-04 11:00 | П | 1.5 | ТП-189 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 67.5 | 10.5 |  | 10.5 |  | 7
201 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1158 | 10 | 2017-07-04 09:30 | 2017-07-04 11:30 | П | 2 | ТП-1158 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 165 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 80 | 40 | 330 | 80 |  | 80 |  | 40
202 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-74 | 10 | 2017-07-05 14:30 | 2017-07-05 16:00 | П | 1.5 | ТП-74 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 11 | 43.5 | 16.5 |  | 16.5 |  | 11
203 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-80 | 10 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 11:30 | П | 2.5 | ТП-80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 75 | 25 |  | 25 |  | 10
204 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-544 | 10 | 2017-07-06 09:30 | 2017-07-06 11:30 | П | 2 | ТП-544 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 222 | 111 | 88 | 222 |  | 222 |  | 111
205 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-545 | 10 | 2017-07-07 09:30 | 2017-07-07 11:30 | П | 2 | ТП-545 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 110 | 55 | 96 | 110 |  | 110 |  | 55
206 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-834 | 10 | 2017-07-10 09:30 | 2017-07-10 12:00 | П | 2.5 | ТП-834 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 90 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 117.5 | 47 | 225 | 117.5 |  | 117.5 |  | 47
207 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-25 | 10 | 2017-07-11 14:30 | 2017-07-11 17:00 | П | 2.5 | ТП-25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 42.5 | 17 | 30 | 42.5 |  | 42.5 |  | 17
208 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-321 | 10 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 11:30 | П | 2.5 | ТП-321 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 40 | 16 | 130 | 40 |  | 40 |  | 16
209 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-317 | 10 | 2017-07-12 14:30 | 2017-07-12 16:30 | П | 2 | ТП-317 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 134 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 | 268 | 50 |  | 50 |  | 25
210 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-75 | 10 | 2017-07-13 09:30 | 2017-07-13 11:30 | П | 2 | ТП-75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 | 20 |  | 20 |  | 10
211 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-17 | 10 | 2017-07-14 09:30 | 2017-07-14 12:00 | П | 2.5 | ТП-17 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 51 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 205 | 82 | 127.5 | 205 |  | 205 |  | 82
212 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1811 | 10 | 2017-07-14 09:30 | 2017-07-14 10:30 | П | 1 | ТП-1811 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9 | 20 |  | 20 |  | 20
213 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-58А | 10 | 2017-07-17 09:30 | 2017-07-17 11:00 | П | 1.5 | ТП-58А | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 45 | 10.5 |  | 10.5 |  | 7
214 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-359 | 10 | 2017-07-18 09:30 | 2017-07-18 11:30 | П | 2 | ТП-359 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 144 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 118 | 59 | 288 | 118 |  | 118 |  | 59
215 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-360 | 10 | 2017-07-18 14:30 | 2017-07-18 16:30 | П | 2 | ТП-360 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 93 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 82 | 41 | 186 | 82 |  | 82 |  | 41
216 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-362 | 10 | 2017-07-19 09:30 | 2017-07-19 12:00 | П | 2.5 | ТП-362 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 89 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 95 | 38 | 222.5 | 95 |  | 95 |  | 38
217 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-390 | 10 | 2017-07-19 14:30 | 2017-07-19 16:30 | П | 2 | ТП-390 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 52 | 26 | 152 | 52 |  | 52 |  | 26
218 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-364 | 10 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 10:00 | П | 1 | ТП-364 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 98 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 54 | 54 | 98 | 54 |  | 54 |  | 54
219 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2013 | 10 | 2017-07-20 09:30 | 2017-07-20 12:00 | П | 2.5 | ТП-2013 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 52 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 72.5 | 29 | 130 | 72.5 |  | 72.5 |  | 29
220 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-809 (2сш-0,4кВ) | 10 | 2017-07-20 14:30 | 2017-07-20 15:30 | П | 1 | ТП-809 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 36 | 13 |  | 13 |  | 13
221 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-146 | 10 | 2017-07-21 09:30 | 2017-07-21 12:00 | П | 2.5 | ТП-146 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 5 |  | 5 |  | 2
222 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-50 | 10 | 2017-07-24 14:30 | 2017-07-24 16:30 | П | 2 | ТП-50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 360 | 4 |  | 4 |  | 2
223 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-905 | 10 | 2017-07-24 14:30 | 2017-07-24 16:30 | П | 2 | ТП-905 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 158 | 36 |  | 36 |  | 18
224 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-43 (пан.6, ф.2) | 0.4 | 2017-07-27 09:30 | 2017-07-27 11:00 | П | 1.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 55.5 | 24 |  | 24 |  | 16
225 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Заш. яч.35 - ТП-ПК ф. ЗОС-2 | 10 | 2017-07-06 15:28 | 2017-07-06 15:28 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №59 от 17.07.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
226 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-19 яч.17 - ТП-144 яч.1 | 10 | 2017-07-07 11:19 | 2017-07-07 11:19 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №60 от 17.07.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
227 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.12 - ТП-235 яч.2 | 10 | 2017-07-15 16:33 | 2017-07-15 17:03 | В | 0.5 | ТП-235, ТП-239, ТП-2311, ТП-230 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 280.26 |  | №61 от 20.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 51 | 102 | 0 | 0 | 140.13 | 51 | 51 |  | 102
228 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.414 - РП-8 яч.8 (В) | 10 | 2017-07-15 21:47 | 2017-07-15 21:47 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №62 от 24.07.2017 | 3.4.13.4 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
229 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-4 яч.33 - РП-1 яч.13 | 10 | 2017-07-19 14:13 | 2017-07-19 14:20 | В | 0.11667 | IIСШ РП-1 (ТП-408, ТП-604, БКТП-602, ТП-359, ТП-360, , ТП-362, ТП-361, ТП-367, ТП-313, ТП-368) | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 2749.66 |  | №63 от 31.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 35.9333 | 308 | 0 | 0 | 320.7937 | 35.9333 | 35.9333 |  | 308
| МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-1 яч.17 - ТП-364 яч.1 | 10 | 2017-07-19 14:22 | 2017-07-19 15:10 | В | 0.8 | ТП-364, ТП-365, ТП-366, ТП-71, ТП-810, ТП-805 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 894.807 |  | №63 от 31.07.2017 | - | 4.12 | 1 | 185.6 | 232 | 0 | 0 | 715.8456 | 185.6 | 185.6 |  | 232
230 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-1 яч.3 - ТП-18 яч.4 | 10 | 2017-07-24 11:44 | 2017-07-24 13:20 | В | 1.6 | ТП-18, ТП-841, БКТП-29, IСШ ТП-66 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 328.527 |  | №64 от 01.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 174.4 | 109 | 0 | 0 | 525.6432 | 174.4 | 174.4 |  | 109
231 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.408 - РП-17 яч.7 (каб. "В") | 10 | 2017-07-24 11:57 | 2017-07-24 11:57 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №65 от 31.07.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
232 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.203 - РП-2 яч.15 (каб. "В") | 10 | 2017-07-24 12:46 | 2017-07-24 12:46 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №67 от 26.07.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
233 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-3 яч.21 - ТП-395 яч.2 | 10 | 2017-07-29 13:27 | 2017-07-29 14:12 | В | 0.75 | I СШ ТП-395 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31.14 |  | №66 от 02.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 23.355 | 7.5 | 7.5 |  | 10
234 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-14 яч.18 - ТП-910 яч.6 | 10 | 2017-07-29 07:32 | 2017-07-29 08:10 | В | 0.63333 | I СШ ТП-910 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15.57 |  | №68 от 14.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 6.9667 | 11 | 0 | 0 | 9.861 | 6.9667 | 6.9667 |  | 11
235 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-21 яч.3 - ТП-58А яч.2 | 10 | 2017-07-29 07:31 | 2017-07-29 09:15 | В | 1.7333 | ТП-58А, ТП-21, ТП-22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 42.039 |  | №69 от 04.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 84.9333 | 49 | 0 | 0 | 72.8676 | 84.9333 | 84.9333 |  | 49
236 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-62 яч.1 - ТП-97 яч.5 | 10 | 2017-07-29 07:34 | 2017-07-29 09:00 | В | 1.4333 | ТП-62, ТП-49, IСШ ТП-87, IСШ ТП-88, ТП-97, ТП-42, ТП-102 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 283.374 |  | №70 от 04.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 169.1333 | 118 | 0 | 0 | 406.1694 | 169.1333 | 169.1333 |  | 118
237 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.309 - РП-19 яч.7 | 10 | 2017-07-29 07:40 | 2017-07-29 07:40 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №71 от 10.08.2017 | 3.4.13.4 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
238 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-34 | 10 | 2017-08-01 09:30 | 2017-08-01 11:30 | П | 2 | ТП-34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 150 | 16 |  | 16 |  | 8
239 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-215 | 10 | 2017-08-02 09:30 | 2017-08-02 11:00 | П | 1.5 | ТП-215 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 39 | 26 | 93 | 39 |  | 39 |  | 26
240 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452 | 10 | 2017-08-03 05:30 | 2017-08-03 07:00 | П | 1.5 | ТП-452 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  |  |  | 30
241 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1 | 10 | 2017-08-03 09:30 | 2017-08-03 12:00 | П | 2.5 | ТП-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 7 | 197.5 | 17.5 |  | 17.5 |  | 7
242 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-351 | 10 | 2017-08-04 09:00 | 2017-08-04 12:00 | П | 3 | ТП-351 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 156 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 117 | 39 | 468 | 117 |  | 117 |  | 39
243 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-354 | 10 | 2017-08-07 09:30 | 2017-08-07 11:30 | П | 2 | ТП-354 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 66 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 132 | 34 |  | 34 |  | 17
244 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-367 (п.2, ф.5) -- Ленина, 102А | 0.4 | 2017-08-07 13:30 | 2017-08-07 15:00 | П | 1.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  |  |  | 30
245 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-95 | 10 | 2017-08-08 09:30 | 2017-08-08 11:00 | П | 1.5 | ТП-95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40.5 | 6 |  | 6 |  | 4
246 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-2316 (п.5, ф.2) | 0.4 | 2017-08-09 10:00 | 2017-08-09 14:30 | П | 4.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 252 | 56 | 90 | 252 |  | 252 |  | 56
247 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-358 | 10 | 2017-08-09 09:30 | 2017-08-09 11:30 | П | 2 | ТП-358 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 44 | 22 | 72 | 44 |  | 44 |  | 22
248 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-357 | 10 | 2017-08-09 09:30 | 2017-08-09 11:30 | П | 2 | ТП-357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 92 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 38 | 19 | 184 | 38 |  | 38 |  | 19
249 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-344 | 10 | 2017-08-10 09:30 | 2017-08-10 11:30 | П | 2 | ТП-344 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 62 | 31 | 240 | 62 |  | 62 |  | 31
250 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-544 (п.3, ф.3) | 0.4 | 2017-08-11 09:30 | 2017-08-11 10:00 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 19 | 3.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | 19
251 | МУП "Электросеть" | РП | РП-11 | 10 | 2017-08-11 14:30 | 2017-08-11 17:00 | П | 2.5 | РП-11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 70 | 28 | 150 | 70 |  | 70 |  | 28
252 | МУП "Электросеть" | РП | РП-8 | 10 | 2017-08-16 09:00 | 2017-08-16 13:00 | П | 4 | РП-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.48 | 4 |  | 4 |  | 1
253 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-71 | 10 | 2017-08-17 14:30 | 2017-08-17 17:00 | П | 2.5 | ТП-71 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 40 | 16 | 182.5 | 40 |  | 40 |  | 16
254 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-24 | 10 | 2017-08-18 14:30 | 2017-08-18 17:00 | П | 2.5 | ТП-24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 5 |  | 5 |  | 2
255 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-801 | 10 | 2017-08-21 14:00 | 2017-08-21 16:30 | П | 2.5 | ТП-801 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 90 | 36 | 102.5 | 90 |  | 90 |  | 36
256 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-355 | 10 | 2017-08-22 09:30 | 2017-08-22 12:00 | П | 2.5 | ТП-355 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 81 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 102.5 | 41 | 202.5 | 102.5 |  | 102.5 |  | 41
257 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-91 (2СШ-0,4кВ) | 10 | 2017-08-23 09:30 | 2017-08-23 11:30 | П | 2 | ТП-91 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 28 | 14 | 64 | 28 |  | 28 |  | 14
258 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1151 | 10 | 2017-08-24 14:30 | 2017-08-24 16:30 | П | 2 | ТП-1151 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 88 | 44 | 80 | 88 |  | 88 |  | 44
259 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-126 | 10 | 2017-08-24 09:30 | 2017-08-24 12:00 | П | 2.5 | ТП-126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 | 25 | 35 |  | 35 |  | 14
260 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1159 | 10 | 2017-08-25 09:00 | 2017-08-25 12:00 | П | 3 | ТП-1159 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 78 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 141 | 47 | 234 | 141 |  | 141 |  | 47
261 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-25(п.1, ф.1) | 0.4 | 2017-08-28 09:00 | 2017-08-28 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  | 2
262 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от РП-4(п.1, ф.4) | 0.4 | 2017-08-28 09:00 | 2017-08-28 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 38 | 10 |  | 10 |  | 5
263 | МУП "Электросеть" | РП | РП-1 | 10 | 2017-08-30 09:00 | 2017-08-30 11:30 | П | 2.5 | РП-1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 55 | 20 |  | 20 |  | 8
264 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-547(п.6, ф.1) | 0.4 | 2017-08-31 09:00 | 2017-08-31 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 42 | 24 |  | 24 |  | 12
265 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-307 | 10 | 2017-08-31 09:00 | 2017-08-31 12:00 | П | 3 | ТП-307 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 87 | 29 | 360 | 87 |  | 87 |  | 29
266 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-3 яч.4 - ТП-11 яч.4 | 10 | 2017-08-01 11:09 | 2017-08-01 12:05 | В | 0.93333 | ТП-7, ТП-11, ТП-3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 285.71 |  | №72 от 08.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 28.9333 | 31 | 0 | 0 | 266.6627 | 28.9333 | 28.9333 |  | 31
267 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.305 - РП-14 яч.12 (В) | 10 | 2017-08-01 11:09 | 2017-08-01 11:24 | В | 0.25 | II СШ РП-14 (IСШ РП-Котельная, IСШ ТП-27, ТП-905, ТП-50, IIСШ ТП-903, ТП-907, ТП-908, IIСШ ТП-909, ТП-58А, ТП-21, ТП-22, ТП-25, ТП-20, ТП-75, ТП-19, ТП-73, ТП-813, IIСШ ТП-910) | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 1 | 316 | 0 | 1896.426 |  | №73 от 09.08.2017 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 79.25 | 317 | 0 | 0 | 474.1065 | 79.25 | 79.25 |  | 317
268 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-2113 яч.6 - ТП-2114 яч.3 | 10 | 2017-08-03 02:01 | 2017-08-03 02:50 | В | 0.81667 | II СШ ТП-2113, ТП-2114, ТП-203, ТП-204 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 277.146 |  | №74 от 21.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 89.0167 | 109 | 0 | 0 | 226.3359 | 89.0167 | 89.0167 |  | 109
269 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-336 яч.2 - ТП-392 яч.3 | 10 | 2017-08-02 15:06 | 2017-08-02 15:30 | В | 0.4 | ТП-35, ТП-346, ТП-392, I СШ ТП-334, I СШ ТП-336 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 462.429 |  | №75 от 07.08.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | 44.8 | 112 | 0 | 0 | 184.9716 | 44.8 | 44.8 |  | 112
270 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-229 яч.2 - ТП-223 яч.2 | 10 | 2017-08-03 02:46 | 2017-08-03 03:20 | В | 0.56667 | ТП-223, ТП-229, ТП-226 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 202.41 |  | №76 от 04.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 44.7667 | 79 | 0 | 0 | 114.699 | 44.7667 | 44.7667 |  | 79
271 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.408 - РП-17 яч.7 (А) | 10 | 2017-08-04 10:40 | 2017-08-04 10:40 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №77 от 11.08.2017 | - | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
272 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-17 яч.11 - РП-22 яч.3 (А) | 10 | 2017-08-09 07:17 | 2017-08-09 07:17 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №78 от 14.08.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
273 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-41 яч.3 - ТП-159 яч.1 | 10 | 2017-08-11 10:32 | 2017-08-11 13:49 | В | 3.2833 | ТП-57, ТП-105, ТП-142, ТП-39, ТП-65, ТП-41, ТП-159, ТП-113, ТП-104, ТП-51, БКТП-51А, ТП-85 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1158.4 |  | №79 от 15.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 1113.05 | 339 | 0 | 0 | 3803.4133 | 1113.05 | 1113.05 |  | 339
274 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-63 яч.1 - ТП-57 яч.2 | 10 | 2017-08-11 11:16 | 2017-08-11 13:29 | В | 2.2167 | IIСШ ТП-87, IIСШ ТП-144, IIСШ ТП-88, ТП-147, ТП-63 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 177.498 |  | №80 от 18.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 119.7 | 54 | 0 | 0 | 393.4539 | 119.7 | 119.7 |  | 54
275 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-107 яч.11 - ТП-86 яч.3 | 10 | 2017-08-11 10:32 | 2017-08-11 14:03 | В | 3.5167 | ТП-86, ТП-107, ТП-37 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 182.169 |  | №81 от 30.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 270.7833 | 77 | 0 | 0 | 640.6277 | 270.7833 | 270.7833 |  | 77
276 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.102 - РП-24 яч.3 | 10 | 2017-08-11 21:49 | 2017-08-11 21:49 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №82 от 21.08.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
277 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.105 - РП-28 яч.4 | 10 | 2017-08-11 17:11 | 2017-08-11 17:11 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №83 от 15.08.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
278 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.107 - РП-17 яч.8 (каб. "А") | 10 | 2017-08-13 17:49 | 2017-08-13 17:49 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №84 от 21.08.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
279 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.103 - РП-11 яч.3 (каб. "А") | 10 | 2017-08-14 19:35 | 2017-08-14 19:35 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №86 от 24.08.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
280 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.9 - ТП-174 яч.1А | 10 | 2017-08-14 16:01 | 2017-08-14 16:50 | В | 0.81667 | ТП-171, ТП-174, ТП-179 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 159.68 |  | №85 от 31.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 40.0167 | 49 | 0 | 0 | 130.4053 | 40.0167 | 40.0167 |  | 49
281 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская яч.24 - РП-26 яч.11 (каб. "А", "В") | 10 | 2017-08-15 05:53 | 2017-08-15 05:53 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №88 от 24.08.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
282 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ПС-"Поселковая" яч.11 - ТП-11А яч.2, ТП-9А яч.4-ТП-13 яч.4 | 10 | 2017-08-15 17:39 | 2017-08-16 02:27 | В | 8.8 | ТП-11А, ТП-13, КТПН-14, КТПН-56 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 143.244 |  | №87 от 17.08.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 1260.5472 | 44 | 44 |  | 5
283 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-1 яч.3 - ТП-18 яч.4 | 10 | 2017-08-16 04:22 | 2017-08-16 04:55 | В | 0.55 | ТП-18, ТП-841, IСШ БКТП-29, IСШ ТП-66 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 185.283 |  | №89 от 22.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 22 | 40 | 0 | 0 | 101.9057 | 22 | 22 |  | 40
284 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-501 яч.4 - ТП-502 яч.2 | 10 | 2017-08-22 23:21 | 2017-08-23 00:35 | В | 1.2333 | ТП-504, ТП-503, ТП-502, ТП-501, ТП-505, ТП-509, ТП-508 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 660.947 |  | №90 от 29.08.2017 | - | 4.12 | 1 | 199.8 | 162 | 0 | 0 | 815.168 | 199.8 | 199.8 |  | 162
285 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-1 яч.15В - РП-1 яч.2 | 10 | 2017-08-24 20:47 | 2017-08-24 20:47 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | №91 от 07.08.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
286 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-305 (2СШ-0,4кВ) | 10 | 2017-09-03 09:00 | 2017-09-03 10:00 | П | 1 | ТП-305 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 36 | 28 |  | 28 |  | 28
287 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 | 2017-09-07 11:00 | 2017-09-07 13:00 | П | 2 | ТП-11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 66 | 8 |  | 8 |  | 4
288 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-305 (2СШ-0,4кВ) | 10 | 2017-09-07 21:00 | 2017-09-07 21:30 | П | 0.5 | ТП-305 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 61 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 28 | 30.5 | 14 |  | 14 |  | 28
289 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 | 2017-09-08 09:30 | 2017-09-08 10:00 | П | 0.5 | ТП-11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16.5 | 2 |  | 2 |  | 4
290 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-180 | 10 | 2017-09-11 09:30 | 2017-09-11 11:30 | П | 2 | ТП-180 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 48 | 32 |  | 32 |  | 16
291 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-187 | 10 | 2017-09-11 14:30 | 2017-09-11 17:00 | П | 2.5 | ТП-187 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 84 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 25 | 210 | 62.5 |  | 62.5 |  | 25
292 | МУП "Электросеть" | РП | РП-2 | 10 | 2017-09-13 09:30 | 2017-09-13 12:00 | П | 2.5 | РП-2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 79 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 47.5 | 19 | 197.5 | 47.5 |  | 47.5 |  | 19
293 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-341 (п.3, ф.3) | 0.4 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 12 |  | 12 |  | 6
294 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-331 | 10 | 2017-09-14 14:30 | 2017-09-14 16:30 | П | 2 | ТП-331 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 46 | 23 | 94 | 46 |  | 46 |  | 23
295 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-91 (1СШ-0,4кВ) | 10 | 2017-09-14 09:00 | 2017-09-14 11:00 | П | 2 | ТП-91 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 34 | 17 | 98 | 34 |  | 34 |  | 17
296 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-404 | 10 | 2017-09-15 09:30 | 2017-09-15 11:30 | П | 2 | ТП-404 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 4 |  | 4 |  | 2
297 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-369 | 10 | 2017-09-18 09:30 | 2017-09-18 11:30 | П | 2 | ТП-369 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 110 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 68 | 34 | 220 | 68 |  | 68 |  | 34
298 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-313 | 10 | 2017-09-18 14:30 | 2017-09-18 16:30 | П | 2 | ТП-313 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 121 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 48 | 24 | 242 | 48 |  | 48 |  | 24
299 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-805 (п.6, ф.2) | 0.4 | 2017-09-19 09:00 | 2017-09-19 11:30 | П | 2.5 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 7 | 115 | 17.5 |  | 17.5 |  | 7
300 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-312 | 10 | 2017-09-21 09:00 | 2017-09-21 12:00 | П | 3 | ТП-312 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 131 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 102 | 34 | 393 | 102 |  | 102 |  | 34
301 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-388 | 10 | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:30 | П | 2 | ТП-388 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 78 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 44 | 22 | 156 | 44 |  | 44 |  | 22
302 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-217 | 10 | 2017-09-25 14:30 | 2017-09-25 16:30 | П | 2 | ТП-217 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 99 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 48 | 24 | 198 | 48 |  | 48 |  | 24
303 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452 | 10 | 2017-09-26 09:30 | 2017-09-26 11:30 | П | 2 | ТП-452 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 64 | 40 |  | 40 |  | 20
304 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-232 | 10 | 2017-09-26 14:30 | 2017-09-26 16:30 | П | 2 | ТП-232 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 66 | 33 | 120 | 66 |  | 66 |  | 33
305 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-505 (п.3, ф.4) | 0.4 | 2017-09-27 11:30 | 2017-09-27 14:00 | П | 2.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 7 | 120 | 17.5 |  | 17.5 |  | 7
306 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-235 (2СШ-0,4кВ) | 10 | 2017-09-27 14:00 | 2017-09-27 15:00 | П | 1 | ТП-235 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 36 | 17 |  | 17 |  | 17
307 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-33а | 10 | 2017-09-28 14:30 | 2017-09-28 16:30 | П | 2 | ТП-33а | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 204 | 4 |  | 4 |  | 2
308 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-28 | 10 | 2017-09-29 14:30 | 2017-09-29 16:30 | П | 2 | ТП-28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 126 | 16 |  | 16 |  | 8
309 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Зашекснинская яч.32 - РП-22 яч.13 (Б) | 10 | 2017-09-02 23:43 | 2017-09-02 23:43 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №92 от 20.09.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
310 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-801 яч.5 - ТП-909 яч.3 | 10 | 2017-09-09 16:22 | 2017-09-09 17:06 | В | 0.73333 | ТП-807, ТП-802, ТП-801, ТП-803, IСШ ТП-909, IIСШ ТП-812 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 583.875 |  | №93 от 15.09.2017 | - | 4.12 | 1 | 109.2667 | 149 | 0 | 0 | 428.175 | 109.2667 | 109.2667 |  | 149
311 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-1023 яч.4 - ТП-1036 яч.8 | 10 | 2017-09-08 18:55 | 2017-09-08 20:30 | В | 1.5833 | ТП-1036, КТПН-158А, КТПН-158Б, IIСШ ТП-1024, ТП-1023, IIСШ ТП-1021 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 698.314 |  | №94 от 20.09.2017 | 3.4.8.5 | 4.12 | 1 | 136.1667 | 86 | 0 | 0 | 1105.6638 | 136.1667 | 136.1667 |  | 86
312 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-217 яч.6 - ТП-218 яч.5 | 10 | 2017-09-11 02:43 | 2017-09-11 21:10 | В | 18.45 | ТП-217, ТП-218, ТП-214 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 526.266 |  | №95 от 19.09.2017 | - | 4.12 | 1 | 1549.8 | 84 | 0 | 0 | 9709.6077 | 1549.8 | 1549.8 |  | 84
313 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-45 яч.3 - ТП-89 яч.3 | 10 | 2017-09-17 07:07 | 2017-09-17 07:54 | В | 0.78333 | ТП-45, ТП-89, ТП-91, ТП-123, ТП-61 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 213.309 |  | №96 от 27.09.2017 | - | 4.12 | 1 | 49.35 | 63 | 0 | 0 | 167.0921 | 49.35 | 49.35 |  | 63
314 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-24 яч.9 - ТП-217 яч.3 | 10 | 2017-09-20 19:14 | 2017-09-20 21:25 | В | 2.1833 | ТП-217, ТП-218, ТП-214, ТП-169, ТП-168, ТП-167, ТП-166, ТП-1612 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 1279.854 |  | №97 от 27.09.2017 | - | 4.12 | 1 | 510.9 | 234 | 0 | 0 | 2794.3479 | 510.9 | 510.9 |  | 234
315 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-4 яч.45 - РП-3 яч.8 (каб. "В") | 10 | 2017-09-22 22:45 | 2017-09-22 22:45 | В | 0 | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №98 от 03.10.2017 | - | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
316 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-836 яч.4 - ТП-837 яч.8 | 10 | 2017-09-26 15:36 | 2017-09-26 16:25 | В | 0.81667 | I СШ ТП-836, ТП-837, ТП-843 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 259.24 |  | №99от 27.09.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | 35.9333 | 44 | 0 | 0 | 211.7127 | 35.9333 | 35.9333 |  | 44
317 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-327 | 10 | 2017-10-02 14:30 | 2017-10-02 16:30 | П | 2 | ТП-327 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 88 | 10 |  | 10 |  | 5
318 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-309 | 10 | 2017-10-03 14:30 | 2017-10-03 16:30 | П | 2 | ТП-309 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 139 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 36 | 18 | 278 | 36 |  | 36 |  | 18
319 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1817 | 10 | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 12:00 | П | 3 | ТП-1817 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 55 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 159 | 53 | 165 | 159 |  | 159 |  | 53
320 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-205 | 10 | 2017-10-06 09:30 | 2017-10-06 12:00 | П | 2.5 | ТП-205 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 103 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 110 | 44 | 257.5 | 110 |  | 110 |  | 44
321 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-171 | 10 | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 10:00 | П | 0.5 | ТП-171 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 21 | 31 | 10.5 |  | 10.5 |  | 21
322 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-172 | 10 | 2017-10-09 15:30 | 2017-10-09 16:00 | П | 0.5 | ТП-172 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 93 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 28 | 46.5 | 14 |  | 14 |  | 28
323 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-244 | 10 | 2017-10-10 14:30 | 2017-10-10 16:30 | П | 2 | ТП-244 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 90 | 45 | 126 | 90 |  | 90 |  | 45
324 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-374 | 10 | 2017-10-10 09:30 | 2017-10-10 15:00 | П | 5.5 | ТП-374 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 102 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 88 | 16 | 561 | 88 |  | 88 |  | 16
325 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-11 | 10 | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 12:00 | П | 2.5 | ТП-11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 50 | 10 |  | 10 |  | 4
326 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-9 | 10 | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 12:00 | П | 2.5 | ТП-9 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 42.5 | 17 | 60 | 42.5 |  | 42.5 |  | 17
327 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-2510 | 10 | 2017-10-11 14:30 | 2017-10-11 16:30 | П | 2 | ТП-2510 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 146 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 64 | 32 | 292 | 64 |  | 64 |  | 32
328 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-192 | 10 | 2017-10-11 14:30 | 2017-10-11 16:30 | П | 2 | ТП-192 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 | 120 | 50 |  | 50 |  | 25
329 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-73 (п.2, ф.4) | 0.4 | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 11:30 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 96 | 12 |  | 12 |  | 6
330 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-7 | 10 | 2017-10-12 09:30 | 2017-10-12 12:00 | П | 2.5 | ТП-7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 52.5 | 21 | 162.5 | 52.5 |  | 52.5 |  | 21
331 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-237 | 10 | 2017-10-12 14:30 | 2017-10-12 16:30 | П | 2 | ТП-237 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 52 | 32 |  | 32 |  | 16
332 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1031 (п.3, ф.4 | 0.4 | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 8 |  | 8 |  | 8
333 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-46 | 10 | 2017-10-13 09:30 | 2017-10-13 11:30 | П | 2 | ТП-46 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 64 | 22 |  | 22 |  | 11
334 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-3 | 10 | 2017-10-13 09:30 | 2017-10-13 17:00 | П | 7.5 | ТП-3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 45 | 6 | 307.5 | 45 |  | 45 |  | 6
335 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-27 | 10 | 2017-10-16 09:30 | 2017-10-16 11:30 | П | 2 | ТП-27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 82 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 76 | 38 | 164 | 76 |  | 76 |  | 38
336 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-73 (п.2, ф.4) | 0.4 | 2017-10-17 09:30 | 2017-10-17 16:30 | П | 7 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 329 | 42 |  | 42 |  | 6
337 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-136 | 10 | 2017-10-18 09:30 | 2017-10-18 12:00 | П | 2.5 | ТП-136 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 40 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 207.5 | 83 | 100 | 207.5 |  | 207.5 |  | 83
338 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1818 | 10 | 2017-10-19 09:30 | 2017-10-19 12:00 | П | 2.5 | ТП-1818 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 25 | 30 | 62.5 |  | 62.5 |  | 25
339 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-320 | 10 | 2017-10-19 09:30 | 2017-10-19 15:00 | П | 5.5 | ТП-320 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 143 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 99 | 18 | 786.5 | 99 |  | 99 |  | 18
340 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-93 | 10 | 2017-10-20 09:30 | 2017-10-20 11:30 | П | 2 | ТП-93 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 52 | 18 |  | 18 |  | 9
341 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-452 | 10 | 2017-10-24 12:00 | 2017-10-24 17:00 | П | 5 | ТП-452 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 100 | 20 | 205 | 100 |  | 100 |  | 20
342 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-374 | 10 | 2017-10-26 09:00 | 2017-10-26 12:00 | П | 3 | ТП-374 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 133 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 48 | 16 | 399 | 48 |  | 48 |  | 16
343 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-319 | 10 | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 10:00 | П | 1 | ТП-319 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 112 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 112 | 26 |  | 26 |  | 26
344 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-78 | 10 | 2017-10-30 14:30 | 2017-10-30 16:30 | П | 2 | ТП-78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 48 | 24 | 194 | 48 |  | 48 |  | 24
345 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-320 | 10 | 2017-10-31 09:30 | 2017-10-31 14:00 | П | 4.5 | ТП-320 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 148 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 81 | 18 | 666 | 81 |  | 81 |  | 18
346 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-9 яч.408 - РП-17 яч.7 (каб. "В") | 10 | 2017-10-02 10:09 | 2017-10-02 10:09 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №100 от 06.10.2017 | - | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
347 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.24 - ТП-255 яч.2, ТП-254 яч.1-ТП-257 яч.3 | 10 | 2017-10-02 09:37 | 2017-10-02 10:42 | В | 1.0833 | ТП-257, ТП-254, ТП-255 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 535.608 |  | №101 от 06.10.2017 | - | 4.12 | 1 | 111.5833 | 103 | 0 | 0 | 580.242 | 111.5833 | 111.5833 |  | 103
348 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-6 яч.12 - ТП-87 яч.2 | 10 | 2017-10-10 11:00 | 2017-10-10 11:37 | В | 0.61667 | IIСШ ТП-87, IIСШ ТП-144, IIСШ ТП-88, ТП-147, ТП-63 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 149.472 |  | №102 от 12.10.2017 | - | 4.12 | 1 | 33.3 | 54 | 0 | 0 | 92.1744 | 33.3 | 33.3 |  | 54
349 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.305 - РП-14 яч.12 (каб. В) | 10 | 2017-10-13 16:07 | 2017-10-13 16:07 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №103 от 13.10.2017 | - | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
350 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.112 - РП-8 яч.7 (каб. В) | 10 | 2017-10-13 18:08 | 2017-10-13 18:08 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №104 от 23.10.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
351 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Первомайская яч.105 - РП-28 яч.3 | 10 | 2017-10-23 22:52 | 2017-10-23 22:52 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №106 от 26.10.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
352 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-12 яч.19 - ТП-1812 яч.4 | 10 | 2017-10-28 14:20 | 2017-10-28 14:50 | В | 0.5 | ТП-258, ТП-1812, ТП-2512, ТП-2511, ТП-256 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 516.924 |  | №107 от 01.11.2017 | - | 4.12 | 1 | 53 | 106 | 0 | 0 | 258.462 | 53 | 53 |  | 106
353 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-26 яч.17 - ТП-1157 яч.1 | 10 | 2017-10-31 10:37 | 2017-10-31 12:57 | В | 2.3333 | ТП-11510, ТП-1157, ТП-1158, ТП-1159, ТП-1151 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 852.457 |  | №110 от 01.11.2017 | - | 4.12 | 1 | 450.3333 | 193 | 0 | 0 | 1989.0663 | 450.3333 | 450.3333 |  | 193
354 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП "Зашекснинская"яч.24 - РП-26 яч.1 (каб. "В") | 10 | 2017-10-31 10:36 | 2017-10-31 10:36 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №108 от 07.11.2017 | - | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
355 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП "Первомайская"яч.204 - РП-24 яч.12 | 10 | 2017-10-31 12:59 | 2017-10-31 12:59 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №109 от 02.11.2017 | - | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
356 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-361 яч.1 - ТП-362 яч.1 | 10 | 2017-10-17 02:18 | 2017-10-17 03:15 | В | 0.95 | ТП-359, ТП-360, ТП-361, ТП-362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.853 |  | №105 от 24.10.2017 | - | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8103 | 0 | 0 |  | 0
357 | МУП "Электросеть" | КЛ | II СШ РУ-10кВ РП-22 | 10 | 2017-10-31 10:36 | 2017-10-31 11:57 | В | 1.35 | ТП-1047, ТП-1045, ТП-1025, БКТП-1024, ТП-1145, ТП-1144, ТП-1143, ТП-1141, ТП-1033, ТП-1031, ТП-43, ТП-1032, ТП-1022 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 2008.53 |  | №111от 09.11.2017 | - | 4.12 | 1 | 550.8 | 408 | 0 | 0 | 2711.5155 | 550.8 | 550.8 |  | 408
358 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-353 | 10 | 2017-11-03 13:30 | 2017-11-03 15:30 | П | 2 | ТП-353 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 180 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 120 | 60 | 360 | 120 |  | 120 |  | 60
359 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-150А | 10 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 15:30 | П | 6.5 | ТП-150А | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 71.5 | 11 | 188.5 | 71.5 |  | 71.5 |  | 11
360 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-320 | 10 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 11:30 | П | 2.5 | ТП-320 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 120 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 47.5 | 19 | 300 | 47.5 |  | 47.5 |  | 19
361 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-394 (п.3, ф.2) -- Мамлеева, 19 | 0.4 | 2017-11-15 09:30 | 2017-11-15 14:00 | П | 4.5 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 40.5 | 9 | 126 | 40.5 |  | 40.5 |  | 9
362 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-352 (п.3, ф.4) -- металлургов, 2 | 0.4 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 10:00 | П | 1 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 36 | 14 |  | 14 |  | 14
363 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ Металлургов, 4 -- Металлургов, 2 | 0.4 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 11:00 | П | 2 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 64 | 18 |  | 18 |  | 9
364 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-278 (п.1, ф.10) ул. Каштановая | 0.4 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 48 | 30 |  | 30 |  | 10
365 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-365 (п.1, ф.4) по пр. Победы | 0.4 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 63 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 | 126 | 50 |  | 50 |  | 25
366 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-365 (п.1, ф.4) по пр. Победы | 0.4 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 11:00 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 50 | 25 | 118 | 50 |  | 50 |  | 25
367 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-274 (п.3, ф.7) по ул. Дачная | 0.4 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 33 | 11 | 42 | 33 |  | 33 |  | 11
368 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-810 | 10 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 11:30 | П | 2.5 | ТП-810 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 315 | 12.5 |  | 12.5 |  | 5
369 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-22 яч.18 - КНС №6 | 10 | 2017-11-02 09:58 | 2017-11-02 09:58 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №112 от 08.11.2017 | - | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
370 | МУП "Электросеть" | КЛ | IСШ РУ-10кВ РП-12 | 10 | 2017-11-16 04:11 | 2017-11-16 04:43 | В | 0.53333 | ТП-180, ТП-189, ТП-251, ТП-252, ТП-248, ТП-1812, ТП-2512, ТП-2511, ТП-256, ТП-258 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 572.976 |  | №113 от 23.11.2017 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 113.0667 | 212 | 0 | 0 | 305.5872 | 113.0667 | 113.0667 |  | 212
371 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-25 яч.14 - ТП-149 яч.1 (каб. "В") | 10 | 2017-11-21 21:52 | 2017-11-21 22:20 | В | 0.46667 | ТП-149, ТП-113, ТП-104, БКТП-51А, ТП-51 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 544.95 |  | №114 от 28.11.2017 | - | 4.12 | 1 | 52.2667 | 112 | 0 | 0 | 254.31 | 52.2667 | 52.2667 |  | 112
372 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП Искра яч.305-РП-14 яч.12 (каб "А") | 10 | 2017-11-22 12:09 | 2017-11-22 12:09 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №115 от 29.11.2017 | 3.4.13.4 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
373 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-22 яч.2 - ТП-1035 яч.3 | 10 | 2017-11-23 14:19 | 2017-11-23 14:44 | В | 0.41667 | ТП-1035, ТП-1034 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 200.853 |  | №116 от 27.11.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1 | 26.6667 | 64 | 0 | 0 | 83.6887 | 26.6667 | 26.6667 |  | 64
374 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП Искра яч.408-РП-Сев. Котельная | 10 | 2017-11-23 20:06 | 2017-11-23 20:06 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №117 от 30.11.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
375 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-25 яч.14 - ТП-149 яч.1 (каб. "В") | 10 | 2017-11-26 20:58 | 2017-11-26 21:36 | В | 0.63333 | ТП-149, ТП-113, ТП-104, БКТП-51А, ТП-51, ТП-122, ТП-129, ТП-137 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 1036.962 |  | №118 от 01.12.2017 | - | 4.13 | 1 | 144.4 | 228 | 0 | 0 | 656.7426 | 144.4 | 144.4 |  | 228
376 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-16 яч.11 - ТП-840 яч.3 | 10 | 2017-11-30 22:02 | 2017-11-30 22:25 | В | 0.38333 | I СШ ТП-840, ТП-844, II СШ ТП-842 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 200.853 |  | №119 от 01.12.2017 | - | 4.12 | 1 | 17.25 | 45 | 0 | 0 | 76.9937 | 17.25 | 17.25 |  | 45
377 | МУП "Электросеть" | КЛ | ТП-206 10/0,4кВ | 10 | 2017-11-30 19:42 | 2017-11-30 20:30 | В | 0.8 | ТП-124, ТП-206 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 334.755 |  | №120 от 01.12.2017 | - | 4.12 | 1 | 40 | 50 | 0 | 0 | 267.804 | 40 | 40 |  | 50
378 | МУП "Электросеть" | КВЛ | КВЛ-0,4кВ от ТП-165 (п.4, ф.2) -- Тимохина, 1 | 0.4 | 2017-12-01 09:00 | 2017-12-01 10:00 | П | 1 | КВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 2 |  | 2
379 | МУП "Электросеть" | РП | РП-20 | 10 | 2017-12-04 10:00 | 2017-12-04 14:00 | П | 4 | РП-20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 56 | 14 | 260 | 56 |  | 56 |  | 14
380 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-243 | 10 | 2017-12-03 10:00 | 2017-12-03 11:00 | П | 1 | ТП-243 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 41 | 18 |  | 18 |  | 18
381 | МУП "Электросеть" | РП | РП-20 | 10 | 2017-12-05 10:00 | 2017-12-05 14:30 | П | 4.5 | РП-20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 56 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 63 | 14 | 252 | 63 |  | 63 |  | 14
382 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-279 "Л-8", "Л-10" | 0.4 | 2017-12-06 09:00 | 2017-12-06 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 63 | 21 | 96 | 63 |  | 63 |  | 21
383 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-314 пан.2, ф.1 | 0.4 | 2017-12-06 10:00 | 2017-12-06 11:00 | П | 1 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 27 | 8 |  | 8 |  | 8
384 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-1817 (2СШ-0,4кВ) | 10 | 2017-12-07 09:00 | 2017-12-07 10:00 | П | 1 | ТП-1817 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 96 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 96 | 35 |  | 35 |  | 35
385 | МУП "Электросеть" | РП | РП-13 | 10 | 2017-12-08 14:00 | 2017-12-08 15:00 | П | 1 | РП-13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 189 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 26 | 26 | 189 | 26 |  | 26 |  | 26
386 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-35 пан.1, ф.3 | 0.4 | 2017-12-12 09:00 | 2017-12-12 12:00 | П | 3 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 41 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 114 | 38 | 123 | 114 |  | 114 |  | 38
387 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-0,4кВ от ТП-362 пан.2, ф.4 | 0.4 | 2017-12-12 09:00 | 2017-12-12 11:00 | П | 2 | КЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 32 | 16 | 152 | 32 |  | 32 |  | 16
388 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-44 | 10 | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-14 11:30 | П | 2.5 | ТП-44 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 83 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 67.5 | 27 | 207.5 | 67.5 |  | 67.5 |  | 27
389 | МУП "Электросеть" | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП-27 пан.7, ф.1 | 0.4 | 2017-12-14 09:00 | 2017-12-14 10:00 | П | 1 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 6 |  | 6 |  | 6
390 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-319 (1сш-0,4кВ) | 0.4 | 2017-12-22 09:00 | 2017-12-22 11:00 | П | 2 | ТП-319кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 126 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 56 | 28 | 252 | 56 |  | 56 |  | 28
391 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-44 | 10 | 2017-12-26 13:30 | 2017-12-26 16:30 | П | 3 | ТП-44 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 70 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 81 | 27 | 210 | 81 |  | 81 |  | 27
392 | МУП "Электросеть" | ТП | ТП-35 | 10 | 2017-12-28 09:00 | 2017-12-28 12:00 | П | 3 | ТП-35 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 76 |  | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 183 | 61 | 228 | 183 |  | 183 |  | 61
393 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.409 - РП-11 яч.14 | 10 | 2017-12-07 18:34 | 2017-12-07 18:34 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №121 от 25.12.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
394 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Заягорба яч.405 - РП-15 яч.2а | 10 | 2017-12-07 18:34 | 2017-12-07 18:34 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №122 от 25.12.2017 | - | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
395 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-20 яч.14 - ТП-270 яч.6 | 10 | 2017-12-16 02:25 | 2017-12-16 02:54 | В | 0.48333 | БКТП-270, БКТП-273, БКТП-272, БКТП-275, БКТП-276 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 350.325 |  | №123 от 26.12.2017 | - | 4.12 | 1 | 81.6833 | 169 | 0 | 0 | 169.3238 | 81.6833 | 81.6833 |  | 169
396 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-23 яч.5 - ТП-МПС яч.1 | 10 | 2017-12-19 10:10 | 2017-12-19 10:10 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №124 от 27.12.2017 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
397 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ГПП-Искра яч.208 - РП-6 яч.6 (ф.СЖР-5) | 10 | 2017-12-24 16:40 | 2017-12-24 16:40 | В | 0 | КЛ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | №125 от 28.12.2017 | - | 4.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
398 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-6 яч.16 - ТП-108 яч.2 КЛ-10кВ ТП-145 яч.4 - ТП-146 яч.1 | 10 | 2017-12-24 15:50 | 2017-12-24 16:50 | В | 1 | БКТП-146, ТП-108, ТП-52, ТП-52б | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 137.794 |  | №126 от 28.12.2017 | - | 4.12 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 137.794 | 30 | 30 |  | 30
399 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ РП-15 яч.5 - ТП-253 яч.4 | 10 | 2017-12-27 12:27 | 2017-12-27 12:58 | В | 0.51667 | ТП-253 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 305.95 |  | №127 от 12.01.2018 | - | 4.12 | 1 | 18.6 | 36 | 0 | 0 | 158.0742 | 18.6 | 18.6 |  | 36
400 | МУП "Электросеть" | КЛ | КЛ-10кВ ТП-245 яч.7 - ТП-249 яч.5 | 10 | 2017-12-27 12:27 | 2017-12-27 13:30 | В | 1.05 | ТП-245, ТП-249 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 200.853 |  | №128 от 12.01.2018 | - | 4.12 | 1 | 53.55 | 51 | 0 | 0 | 210.8956 | 53.55 | 53.55 |  | 51
[31 empty] | 95969.9439 | 28195.4 | 12506.95 | 15818.85 | 9102 | 6268
| Инженер ПТС |  |  |  |  | Мараховский А.В.
| должность |  |  |  |  | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись

## 8.3
Форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
за 2017 год
МУП "Электросеть"
-------------------------------------------------------------------------
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Максимальное за расчеиный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 13932
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 2
1.2. | СН1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 0
1.3. | СН2 (6-20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 2332
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 11598
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.89771
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.65332
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi рем), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((∑столбец 9*столбец 13)/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбе 8 равны "П" | 1.1354
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi рем), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (∑столбец 13 формы 8.1/пункт 1 формы 8.3). При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П" | 0.45277
Директор Бречалов С.П.
Должность Ф.И.О. Подпись